	BỘ CÔNG NGHIỆP
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 3814/QĐ-BCN
	Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC LẮP ĐẶT THIẾT BỊ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP 
Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;

Căn cứ văn bản số 2674/BXD-KTTC ngày 11/12/2006 của Bộ Xây dựng thỏa thuận định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt thiết bị nhà máy nhiệt điện;

Xét tờ trình số 6499/CV-EVN-KTDT ngày 14 tháng 12 năm 2005, số 6618/CV-EVN-KTDT ngày 20 tháng 12 năm 2005 và văn bản số 2136/CV-EVN-KTDT ngày 04/5/2006 của Tổng công ty Điện lực Việt Nam về việc ban hành định mức - đơn giá XDCB chuyên ngành công tác lắp đặt thiết bị nhà máy nhiệt điện;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Năng lượng và Dầu khí,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tập định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt thiết bị nhà máy nhiệt điện thay thế tập định mức số 43/2002/QĐ-BCN ngày 18/10/2002 của Bộ Công nghiệp.
Điều 2. Tập định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt thiết bị nhà máy nhiệt điện là cơ sở để lập đơn giá chuyên ngành công tác lắp đặt thiết bị nhà máy nhiệt điện.

Giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các Ban quản lý dự án, các đơn vị tư vấn theo dõi tổng kết số liệu thực tế, kịp thời đề xuất các ý kiến bổ sung, hiệu chỉnh tập định mức khi cần thiết.

Điều 3. Tập định mức này có hiệu lực thi hành kể từ 01 tháng 01 năm 2007.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Năng lượng và Dầu khí, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 4,
- Lưu: VT, NLDK.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Đỗ Hữu Hào


ĐỊNH MỨC
DỰ TOÁN CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC LẮP ĐẶT THIẾT BỊ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3814/QĐ-BCN ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp)

Phần I
THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC LẮP ĐẶT THIẾT BỊ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN
Định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt thiết bị nhà máy nhiệt điện là các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật xác định mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt thiết bị của nhà máy nhiệt điện chạy than, dầu, khí.

Căn cứ lập Định mức dự toán:

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy phạm kỹ thuật về thiết kế - thi công - nghiệm thu; mức cơ giới hóa chung trong ngành xây dựng; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng (các vật liệu mới, thiết bị và công nghệ thi công tiên tiến .v.v.)

- Tập định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt thiết bị nhà máy nhiệt điện ban hành kèm theo Quyết định số 43/2002/QĐ-BCN ngày 18/10/2002 của Bộ Công nghiệp.

- Kết quả rà soát bộ định mức chuyên ngành lắp đặt thiết bị nhà máy nhiệt điện số 43/2002/QĐ-BCN ngày 18/10/2002 trên cơ sở thực tế lắp đặt thiết bị nhà máy nhiệt điện chạy than dầu khí của các chuyên gia Công ty tư vấn xây dựng điện (TV) 1, 2, 3 ở các nhà máy: Phả Lại, Uông Bí, Na Dương, Cao Ngạn, Cụm các Nhà máy điện Phú Mỹ (PM1, PM2.1, PM2.1MR, PM2.2, PM3 và PM4), Bà Rịa, Cần Thơ,...

- Định mức dự toán công tác lắp đặt máy, thiết bị trong XDCB ban hành kèm theo Quyết định số 05/2002/QĐ-BXD ngày 21/01/2002 của Bộ Xây dựng;

- Định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt trạm biến áp ban hành kèm theo Quyết định số 1852/QĐ-KHĐT ngày 23/8/1999 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp;

- Quyết định số 33/2005/QĐ-BXD ngày 04/10/2005 của Bộ Xây dựng v/v ban hành “Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt";

- Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng ban hành theo Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005 của Bộ Xây dựng;
- Quy trình lắp đặt và biện pháp tổ chức thi công của các nhà thầu xây lắp các dự án nhiệt điện của các khu vực;

- Quy trình hướng dẫn lắp đặt thiết bị của nhà chế tạo;

I. NỘI DUNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN:
1- Mức hao phí vật liệu:

Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không bao gồm vật liệu phụ dùng cho máy móc phương tiện vận chuyển, dầu bôi trơn, năng lượng điện phục vụ việc vận hành khi chạy thử đơn động, liên động, chạy thử tải và chạy thử nghiệm thu kể cả việc thông rửa vệ sinh thiết bị và hệ thống đường ống bằng hóa chất và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt thiết bị nhà máy nhiệt điện.

Mức hao phí vật liệu quy định trong tập định mức này đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công theo quy định.

2- Mức hao phí nhân công:

Là số công lao động của công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ thực hiện khối lượng công tác lắp đặt thiết bị. Cấp bậc công nhân quy định trong tập định mức là cấp bậc bình quân của các công nhân tham gia thực hiện một đơn vị công tác lắp đặt thiết bị.

Số lượng ngày công đã bao gồm cả lao động chính, phụ để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt thiết bị từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc, thu dọn hiện trường thi công (kể cả công vận chuyển bốc dỡ vật liệu, bán thành phẩm trong phạm vi 30m).
3- Mức hao phí máy thi công:
Là số ca sử dụng máy và thiết bị thi công chính trực tiếp thực hiện kể cả máy và thiết bị phụ phục vụ để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt thiết bị.

- Mỗi loại định mức được trình bày tóm tắt thành phần công việc, điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác lắp đặt thiết bị đó.

4- Các thành phần hao phí trong Định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt thiết bị nhà máy nhiệt điện được xác định theo nguyên tắc sau:

+ Mức hao phí vật liệu chính: tính bằng số lượng theo quy định của Nhà nước về đơn vị tính.

+ Mức hao phí vật liệu phụ khác: tính bằng tỷ lệ % trên chi phí vật liệu chính.

+ Mức hao phí nhân công chính và phụ được tính bằng số lượng ngày công sử dụng.

+ Mức hao phí máy thi công: được tính bằng số lượng ca máy sử dụng.
+ Mức hao phí máy thi công khác được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí sử dụng máy chính.

5- Định mức công tác lắp đặt thiết bị bao gồm các công việc sau:

+ Mở hòm, kiểm tra trước khi lắp đặt tại hiện trường.

+ Gia công các tấm căn kê thiết bị.

+ Lắp đặt, tháo dỡ kết cấu biện pháp thi công.

+ Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.

+ Vạch dấu định vị, lấy tim cốt theo thiết kế.

+ Lau chùi thiết bị.

+ Lắp ráp tổ hợp, lắp các cụm, các bộ phận (tùy theo thiết bị), lắp toàn bộ thiết bị. Đưa thiết bị lên vị trí, điều chỉnh cân bằng, bôi dầu mỡ bảo quản.

+ Chạy thử thiết bị để kiểm tra chất lượng lắp ráp từng công đoạn.

6- Nội dung định mức dự toán chưa bao gồm các công việc sau:

+ Thử áp, thông rửa lò, thông rửa axít, thông rửa dầu, thông thổi bằng khí nén;

+ Thí nghiệm, thử nghiệm, kiểm tra không phá hủy phục vụ nghiệm thu toàn nhà máy;

+ Các công tác đào, lấp đất cho công trình ngầm ở nhà máy;

+ Hiệu chỉnh, chạy thử nghiệm thu toàn nhà máy;

+ Vận chuyển thiết bị ngoài cự ly 30m;

+ Trường hợp phải cạo rỉ trước khi lắp đặt;

+ Sửa chữa, thay thế mới các chi tiết máy bị hư hỏng;

+ Gia công, tinh chế một số chi tiết máy;

Các công việc trên được điều chỉnh bổ sung vào dự toán khi có yêu cầu và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

II. KẾT CẤU ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN:
Định mức dự toán được trình bày theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng và đã được mã hóa thống nhất bao gồm 6 Chương.

Chương I: Công tác lắp đặt thiết bị cơ nhiệt
1. Hệ thống nâng chuyển

2. Hệ thống cấp nhiên liệu

3. Phần lò hơi, lò thu hồi nhiệt

4. Phần tua bin hơi, tua bin khí

5. Phần ống khói

6. Phần máy phát

7. Hệ thống nước tuần hoàn

8. Phần bồn chứa (bình bể)

9. Phần bơm, quạt, máy nén khí và bộ trao đổi nhiệt 
Chương III: Công tác lắp đặt thiết bị và phụ kiện điện
Chương III: Công tác lắp đặt kết cấu thép 
Chương IV: Công tác lắp đặt đường ống và phụ tùng 
Chương V: Công tác bảo ôn

Chương VI: Công tác lắp đặt hệ thống đo lường và điều khiển (C&I) 
III. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG:

1. Định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt thiết bị nhà máy nhiệt điện là cơ sở để lập đơn giá chuyên ngành công tác lắp đặt thiết bị nhà máy nhiệt điện đốt than, dầu, khí.

2. Ngoài thuyết minh và quy định áp dụng nói ở trên, trong mỗi Chương công tác của tập định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt thiết bị nhà máy nhiệt điện đều có phần quy định áp dụng cụ thể đối với từng loại công tác lắp đặt thiết bị phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công.

3. Định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt thiết bị nhà máy nhiệt điện được xác định mức hao phí bình quân vật liệu, nhân công, máy thi công cho một đơn vị khối lượng lắp đặt trong điều kiện không phân biệt độ cao, độ sâu, rộng, hẹp,...

4. Định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt thiết bị nhà máy nhiệt điện được lập trên cơ sở tổ máy nhiệt điện truyền thống 300MW với cấu hình một lò-một tua bin và tổ máy tua bin khí hỗn hợp (TBKHH) với cấu hình 2-2-1, trong đó tua bin khí là 150 MW.

5. Trong trường hợp lắp đặt thiết bị nhà máy có công suất tổ máy lớn hoặc nhỏ hơn 300MW thì mức hao phí cho công tác lắp đặt thiết bị chính bao gồm lò hơi, tua bin, máy phát sẽ được điều chỉnh bởi hệ số K như sau:
K = 0.95 đối với nhà máy có công suất tổ máy >300 MW 
K = 1.05 đối với nhà máy có công suất tổ máy <300 MW

6. Trong trường hợp công suất tổ máy tua bin khí chu trình hỗn hợp lớn hoặc nhỏ hơn 150MW, thì mức hao phí cho công tác lắp đặt các thiết bị chính bao gồm lò thu hồi nhiệt, tua bin khí, tua bin hơi, và máy phát sẽ được điều chỉnh theo các hệ số K như sau:

K = 0,95 đối với tổ máy tua bin khí có công suất lớn hơn 150MW.

K = 1,1 đối với tổ máy tua bin khí có công suất nhỏ hơn 150MW.

Phần II

ĐỊNH MỨC CHI TIẾT
Chương I
CÔNG TÁC LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CƠ NHIỆT
1. Hệ thống nâng chuyển
ND1.1111 Lắp đặt đường ray mặt đất
Phạm vi công việc

Bao gồm các giá đỡ, tổ hợp và lắp các chi tiết
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra ray, vận chuyển trong phạm vi 30m, lắp ráp các ray, căn chỉnh, nghiệm thu

Đơn vị tính: 1m ray đơn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại
	Kg
	0.050

	
	Thép các loại
	Kg
	0.240

	
	Que hàn
	Kg
	0.050

	
	Oxy
	Chai
	0.046

	
	Khí gas
	Kg
	0.048

	
	Vật liệu khác
	%
	5.000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,0/7
	Công
	1.000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 5 tấn
	Ca
	0.026

	
	Máy hàn 50 kW
	Ca
	0.029

	
	Máy cưa kim loại 1,7 kW
	Ca
	0.010

	
	Máy khác
	%
	5.000


ND1.1112 Lắp đặt đường ray trên cao (bao gồm bộ phận hãm)

Phạm vi công việc

Bao gồm lắp các giá đỡ và đà chữ I, tổ hợp và lắp các chi tiết
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, máy thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, lắp ráp các đà đỡ ray và đường ray trên cao bao gồm bộ phận hãm, căn chỉnh, nghiệm thu

Đơn vị tính: 1m ray đơn
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại
	Kg
	0.050

	
	Thép các loại
	Kg
	0.240

	
	Que hàn
	Kg
	0.050

	
	Oxy
	Chai
	0.046

	
	Khí gas
	Kg
	0.048

	
	Vật liệu khác
	%
	5.000

	
	Nhân công
	
	-

	
	Nhân công 4,0/7
	Công
	2.000

	
	Máy thi công
	
	-

	
	Cần trục bánh hơi 30 tấn
	Ca
	0.040

	
	Máy hàn 50 kW
	Ca
	0.040

	
	Máy cưa kim loại 1,7 kW
	Ca
	0.010

	
	Máy khác
	%
	5.000


ND1.1121 Lắp đặt palăng điện tải trọng <=10 tấn

Phạm vi công việc

Bao gồm các giá đỡ, tổ hợp và lắp các chi tiết
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị, lắp hệ thống điện, chạy thử, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại
	Kg
	1.200

	
	Dầu các loại
	Kg
	1.320

	
	Thép các loại
	Kg
	1.800

	
	Que hàn
	kg
	0.120

	
	Oxy
	Chai
	0.600

	
	Khí gas
	kg
	0.624

	
	Xăng
	kg
	0.480

	
	Gỗ nhóm 4
	m³
	0.010

	
	Vật liệu khác
	%
	5.000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,0/7
	Công
	27.182

	
	Máy thi công
	
	

	
	Pa lăng xích 5 tấn
	Ca
	0.366

	
	Máy hàn 50 kW
	Ca
	0.085

	
	Máy khác
	%
	5.000


ND1.1140 Tổ hợp và lắp cầu trục
Phạm vi công việc

Bao gồm các giá đỡ, tổ hợp và lắp các chi tiết
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị, chạy thử không tải, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tải trọng nâng <=50 tấn
	Tải trọng nâng 
<= 120 tấn

	
	Vật liệu
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	Kg
	1.250
	1.210

	
	Dầu các loại
	Kg
	1.440
	1.400

	
	Thép các loại
	Kg
	1.920
	1.870

	
	Que hàn
	Kg
	0.140
	0.140

	
	Oxy
	Chai
	0.500
	0.070

	
	Khí gas
	kg
	0.520
	0.073

	
	Xăng
	Kg
	0.380
	0.370

	
	Gỗ nhóm 4
	m³
	0.010
	0.010

	
	Vật liệu khác
	%
	7.000
	7.000

	
	Nhân công
	
	
	

	
	Nhân công 4,0/7
	Công
	21.500
	20.000

	
	Máy thi công
	
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 65 tấn
	Ca
	0.328
	

	
	Cần trục 125 tấn
	Ca
	
	0.323

	
	Máy hàn 50 kW
	Ca
	0.109
	0.108

	
	Máy khác
	%
	5.000
	7.000

	
	01
	02


ND1.1151 Lắp đặt thang máy công nghiệp
Phạm vi công việc

Bao gồm các giá đỡ, tổ hợp và lắp các chi tiết
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, chạy thử, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại
	Kg
	1.300

	
	Dầu các loại
	Kg
	1.500

	
	Thép các loại
	Kg
	15.000

	
	Que hàn
	Kg
	2.000

	
	Oxy
	Chai
	0.500

	
	Khí gas
	kg
	0.520

	
	Xăng
	kg
	0.400

	
	Gỗ nhóm 4
	m³
	0.010


	
	Vật liệu khác
	%
	5.000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,0/7
	Công
	45.000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 25 tấn
	Ca
	0.506

	
	Máy hàn 50 kW
	Ca
	0.500

	
	Máy khác
	%
	5.000


2. Hệ thống cấp nhiên liệu

ND1.2111 Tổ hợp và lắp đặt máy cấp than
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu (*).

Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại
	Kg
	1.380

	
	Dầu các loại
	Kg
	1.590

	
	Thép các loại
	Kg
	5.000

	
	Que hàn
	Kg
	1.500

	
	Oxy
	Chai
	0.700

	
	Khí gas
	Kg
	0.728

	
	Gỗ nhóm 4
	m³
	0.015

	
	Vật liệu khác
	%
	10.000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	Công
	30.329

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 50 tấn
	Ca
	0.250

	
	Máy hàn 50 kW
	Ca
	0.500

	
	Pa lăng xích 5 tấn
	Ca
	0.500

	
	Máy khác
	%
	10.000


Ghi chú: Định mức này áp dụng cho máy cấp than nguyên kiểu xích (thể tích), đối với máy cấp than nguyên kiểu băng tải (trọng lực) và máy cấp than bột mức hao phí được điều chỉnh với hệ số bằng 0.85

ND1.2121 Lắp đặt bun ke than nguyên, than bột

Thành phần công việc*:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị bao gồm cả phần lắp đặt lớp chống dính theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại
	Kg
	0.960

	
	Dầu các loại
	Kg
	1.060

	
	Thép các loại
	Kg
	5.000

	
	Que hàn
	Kg
	5.300

	
	Que hàn Inox
	Kg
	1.800

	
	Oxy
	Chai
	0.070

	
	Khí gas
	Kg
	0.073

	
	Gỗ ván
	m³
	0.010

	
	Vật liệu khác
	%
	7.000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	Công
	32.7

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh xích 250 tấn
	Ca
	0.053

	
	Pa lăng 5 tấn
	Ca
	0.942

	
	Máy hàn 50 kW
	Ca
	2.608

	
	Máy khác
	%
	5.000


ND1.2131 Tổ hợp và lắp đặt máy nghiền than
Phạm vi công việc
Bao gồm lắp đặt tấm đế móng, thân máy nghiền, và các phụ kiện (không kể bi), vành răng, bánh răng truyền động, động cơ chính và phụ, cụm truyền động phụ, cụm bơm dầu bôi trơn, dầu làm mát, nước làm mát, chạy thử không tải

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, chạy thử, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại
	Kg
	4.192

	
	Dầu các loại
	Kg
	3.040

	
	Thép các loại
	Kg
	5.000

	
	Thép cân bằng
	Kg
	2.000

	
	Que hàn
	Kg
	1.000

	
	Oxy
	Chai
	0.100

	
	Khí gas
	Kg
	0.104

	
	Xăng
	Kg
	0.064

	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0.050

	
	Vật liệu khác
	%
	5.000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	Công
	26.759

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh xích 150 tấn
	Ca
	0.088

	
	Cần trục bánh hơi 25 tấn
	Ca
	0.110

	
	Pa lăng 5 tấn
	Ca
	0.942

	
	Máy hàn 50 kW
	Ca
	0.800

	
	Kích thủy lực 100 tấn
	Ca
	0.219

	
	Máy nén khí 600 m³/h
	Ca
	0.100

	
	Máy xiết bu lông
	Ca
	0.029

	
	Máy khác
	%
	7.000


ND1.2141 Lắp đặt bộ phân ly than

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại
	Kg
	0.960

	
	Dầu các loại
	Kg
	1.060

	
	Thép các loại
	Kg
	5.000

	
	Que hàn
	Kg
	2.000

	
	Oxy
	Chai
	0.070

	
	Khí gas
	Kg
	0.073

	
	Gỗ ván giáo
	m³
	0.010

	
	Vật liệu khác
	%
	7.000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	Công
	32.729

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh xích 250 tấn
	Ca
	0.053

	
	Pa lăng 5 tấn
	Ca
	0.942

	
	Máy hàn 50 kW
	Ca
	1.000

	
	Máy xiết bu lông
	Ca
	0.028

	
	Máy khác
	%
	5.000


ND1.2142 Lắp đặt đường ống hệ thống chế biến than
Phạm vi công việc

Bao gồm lắp đặt đường ống và phụ kiện (không bao gồm bảo ôn)
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, chạy thử, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại
	Kg
	0.960

	
	Dầu các loại
	Kg
	1.060

	
	Thép các loại
	Kg
	5.000

	
	Que hàn
	Kg
	2.000

	
	Oxy
	Chai
	0.070

	
	Khí gas
	Kg
	0.073

	
	Gỗ ván
	m³
	0.010

	
	Vật liệu khác
	%
	5.000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	Công
	39.233

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh xích 125 tấn
	Ca
	0.088

	
	Pa lăng 5 tấn
	Ca
	0.942

	
	Máy hàn 50 kW
	Ca
	1.000

	
	Máy khác
	%
	5.000


ND1.2150 Lắp đặt hệ thống cân than 
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chạy thử, nghiệm thu.
Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường sắt, đường bộ
	Băng tải

	
	Vật liệu
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	Kg
	1.380
	0.910

	
	Dầu các loại
	Kg
	1.590
	1.050

	
	Thép các loại
	Kg
	2.120
	1.400

	
	Que hàn
	Kg
	1.000
	0.100

	
	Oxy
	Chai
	0.080
	0.050

	
	Khí gas
	Kg
	0.083
	0.052

	
	Gỗ nhóm 4
	m³
	0.011
	0.007

	
	Vật liệu khác
	%
	7.000
	5.000

	
	Nhân công
	
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	Công
	28.000
	12.000

	
	Máy thi công
	
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 5 tấn
	Ca
	
	0.075

	
	Cần trục bánh hơi 25 tấn
	Ca
	0.300
	

	
	Máy hàn 50 kW
	Ca
	0.250
	0.050

	
	Máy khác
	%
	5.000
	5.000

	
	
	
	01
	02


ND1.2161 Lắp đặt máy tách kim loại
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, chạy thử, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại
	Kg
	0.910

	
	Dầu các loại
	Kg
	1.050

	
	Thép các loại
	Kg
	1.400

	
	Que hàn
	Kg
	0.100

	
	Oxy
	Chai
	0.050

	
	Khí gas
	Kg
	0.052

	
	Gỗ nhóm 4
	m³
	0.007

	
	Vật liệu khác
	%
	5.000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	Công
	14.400

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 5 tấn
	Ca
	0.075

	
	Máy hàn 50 kW
	Ca
	0.050

	
	Máy khác
	%
	5.000


ND1.2171 Tổ hợp và lắp đặt máy đánh đống, phá đống than và đánh phá đống liên hợp

Phạm vi công việc

Bao gồm toàn bộ máy kể cả hệ thống thủy lực, các hệ thống ống nằm trên máy, điện nội bộ, không bao gồm lắp ray và hệ thống C&I
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, chạy thử, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại
	Kg
	1.200

	
	Dầu các loại
	Kg
	1.390

	
	Thép các loại
	Kg
	15.000

	
	Que hàn
	Kg
	2.500

	
	Que hàn hợp kim
	Kg
	0.880

	
	Oxy
	Chai
	0.100

	
	Khí gas
	Kg
	0.104

	
	Đá mài
	Viên
	0.500

	
	Gỗ nhóm 4
	m³ 
	0.013

	
	Vật liệu khác
	%
	10.000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	Công
	27.600

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh xích 150 tấn
	Ca
	0.080

	
	Cần trục bánh hơi 90 tấn
	Ca
	0.120

	
	Máy hàn 50 kW
	Ca
	0.200

	
	Kích thủy lực 100 tấn
	Ca
	0.100

	
	Máy mài cầm tay
	Ca
	0.100

	
	Máy khác
	%
	5.000


ND1.2181 Tổ hợp và lắp đặt băng tải than

Phạm vi công việc

Bao gồm lắp thiết bị đầu, cuối băng tải, lắp đặt kết cấu băng chuyển, lắp đặt kết cấu bệ đỡ, lắp đặt các thiết bị phần cơ, hệ thống ngăn bụi, hệ thống làm sạch, thiết bị bảo vệ. Không bao gồm dán băng tải.

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, chạy thử, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại
	Kg
	1.690

	
	Dầu các loại
	Kg
	1.950

	
	Que hàn
	Kg
	0.200

	
	Oxy
	Chai
	0.100

	
	Khí gas
	Kg
	0.104

	
	Xăng
	Kg
	0.120

	
	Gỗ nhóm 4
	m³
	0.010

	
	Vật liệu khác
	%
	5.000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	Công
	27.779

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 30 tấn
	Ca
	0.120

	
	Cần trục bánh hơi 5 tấn
	Ca
	0.180

	
	Máy hàn 50 kW
	Ca
	0.200

	
	Tời điện 5 tấn
	Ca
	0.150

	
	Máy khác
	%
	7.000


ND1.2190 Dán băng tải loại không lõi thép

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra băng tải, dán băng tải theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, nghiệm thu.
Đơn vị tính: 1 mối dán

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều rộng (mm)

	
	
	
	<=600
	Trên 600 đến 800
	Trên 800 đến 1000
	Trên 1000 đến 1200
	Trên 1200 đến 1600

	
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	Keo dán
	Kg
	4.000
	4.000
	5.000
	6.000
	8.000

	
	Bàn chải sắt
	Cái
	1.000
	2.000
	3.000
	4.000
	4.000

	
	Bát đánh rỉ
	Cái
	2.000
	2.500
	3.000
	4.000
	4.000

	
	Đá mài
	Viên
	1.000
	1.500
	2.000
	2.500
	2.500

	
	Vật liệu khác
	%
	5.000
	5.000
	5.000
	5.000
	5.000

	
	Nhân công
	
	
	
	
	
	

	
	Nhân công 4,5/7
	Công
	6.000
	8.000
	10.000
	10.000
	14.000

	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	Tời điện 5 tấn
	Ca
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000

	
	Máy dán băng tải
	Ca
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000

	
	Máy mài cầm tay
	Ca
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000

	
	Máy khác
	%
	10.000
	10.000
	10.000
	10.000
	10.000

	
	01
	02
	03
	04
	05


ND1.2211 Tổ hợp và lắp đặt hệ thống lật toa
Phạm vi công việc

Bao gồm lắp sàn phễu và khóa chặn vành lật, các con lăn đỡ, khối dẫn động quay của lật toa, vành lật và giá dẫn hướng cáp, dầm hộp nối, dầm đỡ toa xe, cơ cấu kẹp toa xe, bộ phận cữ chặn, hệ thống phun nước khử bụi, cơ cấu định vị toa xe, cơ cấu chuyển toa

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, chạy thử, nghiệm thu.
Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại
	Kg
	4.192

	
	Dầu các loại
	Kg
	3.040

	
	Thép các loại
	Kg
	5.000

	
	Que hàn
	Kg
	6.500

	
	Oxy
	Chai
	0.100

	
	Khí gas
	Kg
	0.104

	
	Gỗ nhóm 4
	m³
	0.020

	
	Vật liệu khác
	%
	5.000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	Công
	27.770

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh xích 150 tấn
	Ca
	0.150

	
	Cần trục bánh hơi 50 tấn
	Ca
	0.150

	
	Máy hàn 50kW
	Ca
	1.500

	
	Máy nén khí 600m³/h
	Ca
	0.100

	
	Kích thủy lực 100 tấn
	Ca
	0.200

	
	Tời điện 10 tấn
	Ca
	0.500

	
	Máy khác
	%
	5.000


ND1.2221 Lắp đặt bộ xử lý khí
Phạm vi công việc
Bao gồm các van và đường ống
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại
	Kg
	1.310

	
	Dầu các loại
	Kg
	1.510

	
	Que hàn cac bon cường độ cao
	Kg
	1.000

	
	Oxy
	Chai
	0.500

	
	Khí gas
	Kg
	0.520

	
	Gỗ kê chèn
	m³
	0.010

	
	Vật liệu khác
	%
	5.000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	Công
	20.730

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 16 tấn
	Ca
	0.150

	
	Máy hàn 50kW
	Ca
	1.200

	
	Máy khác
	%
	5.000


ND1.2231 Lắp đặt bộ phân phối khí
Phạm vi công việc

Bao gồm bộ phân phối, các van xả, van an toàn bao gồm cả ống xả khí gas ngoài trời.

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.
Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại
	Kg
	1.350

	
	Dầu các loại
	Kg
	1.550

	
	Thép các loại
	Kg
	6.500

	
	Que hàn cac bon cường độ cao
	Kg
	1.000

	
	Oxy
	Chai
	2.500

	
	Khí gas
	kg
	2.600

	
	Đá mài
	Viên
	1.000

	
	Vật liệu khác
	%
	5.000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	Công
	15.210

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 16 tấn
	Ca
	0.150

	
	Máy hàn 50kW
	Ca
	0.750

	
	Máy mài cầm tay
	Ca
	1.000

	
	Máy khác
	%
	5.000


ND1.2241 Lắp đặt bộ hệ thống mồi khí propan
Phạm vi công việc

Lắp đặt các chai chứa khí, Lắp đặt hệ thống đường ống, Lắp đặt các thiết bị và các phụ kiện kèm theo

Thành phần công việc:

Lắp theo từng khối và từng bộ phận, các khối và các bộ phận được lắp theo phương pháp hàn, chốt và vít.

Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại
	Kg
	1.250

	
	Dầu các loại
	Kg
	1.000

	
	Thép các loại
	Kg
	3.250

	
	Que hàn cac bon cường độ cao
	Kg
	1.000

	
	Đá mài 150
	Viên
	1.000

	
	Oxy
	Chai
	0.240

	
	Khí gas
	Kg
	0.250

	
	Gỗ nhóm 4
	m³
	0.007

	
	Vật liệu khác
	%
	5.000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	Công
	13.500

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 5 tấn
	Ca
	0.100

	
	Máy hàn 50kW
	Ca
	1.200

	
	Máy mài cầm tay
	Ca
	1.100

	
	Máy uốn ống 2000W
	Ca
	1.000

	
	Palăng 5 tấn
	Ca
	0.100

	
	Máy khác
	%
	5.000


ND1.2251 Lắp đặt hệ thống đo đếm khí, dầu
Phạm vi công việc

Lắp đặt các đồng hồ đo đếm, lắp các van cách ly, bộ tách lọc

Lắp đặt hệ thống đường ống
Lắp đặt các thiết bị và các phụ kiện kèm theo

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại
	Kg
	0.625

	
	Dầu các loại
	Kg
	0.575

	
	Que hàn các bon cường độ cao
	Kg
	1.000

	
	Oxy
	Chai
	0.100

	
	Khí gas
	Kg
	0.104

	
	Gỗ nhóm 4
	m³
	0.010

	
	Vật liệu khác
	%
	5.000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	Công
	13.500

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 20 tấn
	
	0.200

	
	Máy hàn 50 kW
	Ca
	0.300

	
	Máy mài cầm tay
	Ca
	2.100

	
	Palăng 5 tấn
	Ca
	1.000

	
	Máy khác
	%
	5.000


ND1.2261 Lắp đặt hệ thống phao chống tràn dầu sự cố cho cảng dầu

Phạm vi công việc

Bao gồm hệ thống phao, tời kéo phao, neo phao, các tủ bảng điều khiển các động cơ khớp nối và hộp số.

Thành phần công việc:
Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại
	Kg
	0.980

	
	Dầu các loại
	Kg
	1.080

	
	Que hàn cường độ cao
	Kg
	1.000

	
	Oxy
	Chai
	0.500

	
	Khí gas
	Kg
	0.520

	
	Gỗ nhóm 4
	m³
	0.010

	
	Vật liệu khác
	%
	5.000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,5/7
	Công
	20.730

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 16 tấn
	Ca
	0.200

	
	Máy hàn 50kW
	Ca
	0.200

	
	Máy khác
	%
	5.000


ND1.2262 Lắp đặt thiết bị cảng dầu
Phạm vi công việc

Thiết bị đã được vận chuyển đến chân cầu cảng. Công tác lắp bao gồm các thiết bị tiếp nhận dầu.

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại
	Kg
	0.980

	
	Dầu các loại
	Kg
	1.080

	
	Thép các loại
	Kg
	5.000

	
	Que hàn cac bon cường độ cao
	Kg
	1.000

	
	Oxy
	Chai
	0.500

	
	Khí gas
	Kg
	0.520

	
	Gỗ nhóm 4
	m³
	0.010

	
	Vật liệu khác
	%
	5.000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,5/7
	Công
	25.000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần cẩu nổi 50 tấn
	Ca
	0.200

	
	Máy hàn 50kW
	Ca
	0.200

	
	Máy khác
	%
	5.000


3. Phần lò hơi, lò thu hồi nhiệt

ND1.3111 Lắp đặt bao hơi cho lò hơi
Phạm vi công việc

Bao gồm bản thể bao hơi, các thiết bị bên trong bao hơi
Thành phần công việc:
Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị bên trong bao hơi theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Thép các loại
	Kg
	70.000

	
	Que hàn
	Kg
	0.140

	
	Oxy
	Chai
	0.070

	
	Khí gas
	Kg
	0.073

	
	Xăng
	Kg
	0.370

	
	Đá mài
	Viên
	0.190

	
	Gỗ nhóm 4
	m³
	0.009

	
	Vật liệu khác
	%
	5.000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	Công
	18.480

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh xích 500 tấn
	Ca
	0.125

	
	Cần trục bánh xích 150 tấn
	Ca
	0.186

	
	Máy hàn 50kW
	Ca
	0.100

	
	Pa lăng 5 tấn
	Ca
	0.100

	
	Tời điện 15 tấn
	Ca
	0.250

	
	Máy khác
	%
	5.000


ND1.3121 Tổ hợp và lắp đặt lò hơi đốt than, dầu, khí

Phạm vi công việc

Bao gồm bản thể lò hơi, các thiết bị và các cơ cấu đấu nối vào bản thể lò hơi tính đến mặt bích, mối hàn hoặc van gần nhất, kể cả tôn tường lò. Không bao gồm bao hơi, các thiết bị C&I, kết cấu khung sườn lò, bảo ôn, xây lò.

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Thép các loại
	Kg
	10.00

	
	Que hàn
	Kg
	12.000

	
	Que hàn hợp kim
	Kg
	9.000

	
	Oxy
	Chai
	0.747

	
	Khí gas
	Kg
	0.777

	
	Khí Argon
	Chai
	0.125

	
	Đá mài
	Viên
	0.250

	
	Đá cắt
	Viên
	0.125

	
	Gỗ nhóm 4
	m³ 
	0.014

	
	Vật liệu khác
	%
	20.000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	Công
	45.00

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh xích 500 tấn
	Ca
	0.010

	
	Cần trục bánh hơi 100 tấn
	Ca
	0.150

	
	Cần trục bánh hơi 50 tấn
	Ca
	0.150

	
	Cẩu tháp 50 tấn
	Ca
	0.040

	
	Tời điện 10 tấn
	Ca
	0.100

	
	Palăng xích 5 tấn
	Ca
	0.100

	
	Máy nén khí 600m³/h
	Ca
	0.100

	
	Máy hàn 50kW
	Ca
	2.000

	
	Máy hàn TIG
	Ca
	3.000

	
	Máy mài cầm tay
	Ca
	0.050

	
	Máy siêu âm
	Ca
	0.100

	
	Máy khác
	%
	10.000


ND1.3122 Tổ hợp và lắp đặt lò hơi thu hồi nhiệt

Phạm vi công việc

Bao gồm bản thể lò hơi, các thiết bị và các cơ cấu đấu nối vào bản thể lò hơi tính đến mặt bích, mối hàn hoặc van gần nhất, kể cả tôn tường lò. Không bao gồm bao hơi, các thiết bị C&I, kết cấu khung sườn lò, bảo ôn, xây lò.
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị lò hơi theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Thép các loại
	Kg
	5.000

	
	Que hàn
	Kg
	3.500

	
	Que hàn hợp kim
	Kg
	5.000

	
	Oxy
	Chai
	0.200

	
	Khí gas
	Kg
	0.208

	
	Đá mài
	Viên
	0.250

	
	Khí Argon
	Chai
	0.100

	
	Đá cắt
	Viên
	0.125

	
	Gỗ nhóm 4
	m³
	0.014

	
	Vật liệu khác
	%
	20.000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	Công
	35.000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh xích 500 tấn
	Ca
	0.010

	
	Cần trục bánh xích 150 tấn
	Ca
	0.150

	
	Cần trục bánh hơi 50 tấn
	Ca
	0.150

	
	Cẩu tháp 50 tấn
	Ca
	0.040

	
	Tời điện 10 tấn
	Ca
	0.100

	
	Palăng xích 5 tấn
	Ca
	0.100

	
	Máy nén khí 600m³/h
	Ca
	0.100

	
	Máy hàn 50kW
	Ca
	1.500

	
	Máy hàn TIG
	Ca
	2.000

	
	Máy mài cầm tay
	Ca
	0.050

	
	Máy siêu âm
	Ca
	0.100

	
	Máy khác 
	%
	10.000


ND1.3131 Tổ hợp và lắp đặt bộ lọc bụi tĩnh điện

Phạm vi công việc

Bao gồm toàn bộ kể cả 2 bộ giãn nở đường khói ở 2 đầu và các phễu thải tro, không bao gồm hệ thống C&I, bảo ôn.

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, thử kín bằng khói màu, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Thép các loại
	Kg
	15.600

	
	Que hàn
	Kg
	5.000

	
	Oxy
	Chai
	0.120

	
	Khí gas
	Kg
	0.125

	
	Khói màu
	m³
	14.000

	
	Gỗ nhóm 4
	m³
	0.010

	
	Vật liệu khác
	%
	5.000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	Công
	50.000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 100 tấn
	Ca
	0.050

	
	Cần trục bánh hơi 50 tấn
	Ca
	0.250

	
	Máy hàn 50kW
	Ca
	4.000

	
	Máy khác
	%
	5.000


ND1.3141 Tổ hợp và lắp đặt bộ khử lưu huỳnh

Phạm vi công việc

Bao gồm toàn bộ thiết bị của bộ khử lưu huỳnh (Bao gồm các kết cấu đỡ, bồn bể, giá đỡ và silô, bộ hấp thụ, bơm, quạt, bộ lọc chân không, phễu hứng, băng tải, băng chuyền, thiết bị bốc dỡ thạch cao, các máy nghiền, máy nâng liệu, bộ lọc băng tải chân không

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại
	Kg
	0.500

	
	Dầu các loại
	Kg
	0.500

	
	Thép các loại
	Kg
	10.000

	
	Que hàn
	Kg
	5.000

	
	Que hàn hợp kim
	Kg
	8.000


	
	Oxy
	Chai
	0.375

	
	Khí gas
	Kg
	0.390

	
	Đá mài
	Viên
	0.250

	
	Gỗ nhóm 4
	m³
	0.010

	
	Vật liệu khác
	%
	10.000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	Công
	45.252

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 100 tấn
	Ca
	0.060

	
	Cần trục bánh hơi 50 tấn
	Ca
	0.186

	
	Máy hàn 50kW
	Ca
	3.000

	
	Máy nén khí 600m³/h
	Ca
	0.100

	
	Máy mài cầm tay
	Ca
	0.050

	
	Máy khác
	%
	7.000


ND1.3151 Lắp đặt bộ chuyển đổi dòng khói (diverter damper)

Phạm vi công việc

Bao gồm các giá đỡ, khung dầm, hệ thống thủy lực, tổ hợp và lắp các chi tiết
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại
	Kg
	1.410

	
	Dầu các loại
	Kg
	1.630

	
	Thép các loại
	Kg
	15.000

	
	Que hàn
	Kg
	3.000

	
	Oxy
	Chai
	0.500

	
	Khí gas
	Kg
	0.520

	
	Dây Amiang
	Kg
	6.500

	
	Gỗ nhóm 4
	m³
	0.011

	
	Vật liệu khác
	%
	5.000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	Công
	22.440

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 30 tấn
	Ca
	0.240

	
	Máy hàn 50kW
	Ca
	1.000

	
	Máy khác
	%
	5.000


ND1.3161 Tổ hợp và lắp đặt đường khói, gió
Phạm vi công việc

Bao gồm các giá đỡ, khung dầm, tổ hợp và lắp các chi tiết
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, thử kín bằng khói màu, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại
	Kg
	0.300

	
	Dầu các loại
	Kg
	0.300

	
	Thép các loại
	Kg
	15.000

	
	Que hàn
	Kg
	1.500

	
	Que hàn cacbon cường độ cao
	Kg
	5.000

	
	Oxy
	Chai
	0.300

	
	Khí gas
	Kg
	0.312

	
	Gỗ nhóm 4
	m³
	0.011

	
	Vật liệu khác
	%
	10.000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,5/7
	Công
	32.000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 50 tấn
	Ca
	0.150

	
	Cần trục bánh hơi 16 tấn
	Ca
	0.150

	
	Máy hàn 50kW
	Ca
	2.000

	
	Máy khác
	%
	5.000


4. Phần tua bin hơi, khí

ND1.4110 Lắp đặt tuabin hơi

Phạm vi công việc

Bao gồm toàn bộ bản thể tuabin, van hơi chính, van stop, bộ quay trục, hệ thống dầu tuabin, không bao gồm hệ thống C&I, bảo ôn.

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt tuabin, thiết bị phụ trợ theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Dùng Kích rút
	Dùng cần trục

	
	Vật liệu
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	Kg
	0.500
	0.500

	
	Dầu các loại
	Kg
	5.000
	5.000

	
	Thép các loại
	Kg
	90.000
	90.000

	
	Que hàn
	Kg
	4.100
	4.100

	
	Que hàn hợp kim
	Kg
	0.240
	0.240

	
	Oxy
	Chai
	0.820
	0.820

	
	Khí gas
	Kg
	0.853
	0.853

	
	Gỗ nhóm 4
	m³ 
	0.066
	0.066

	
	Vật liệu khác
	%
	15.000
	15.000

	
	Nhân công
	
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	Công
	60.000
	60.000

	
	Máy thi công
	
	
	

	
	Cần trục bánh xích 250 tấn
	Ca
	
	0.100

	
	Cần trục bánh hơi 65 tấn
	Ca
	
	0.125

	
	Cần trục bánh hơi 30 tấn
	Ca
	
	0.125

	
	Máy khoan điện cầm tay
	Ca
	1.451
	1.451

	
	Máy mài cầm tay
	Ca
	3.500
	3.500

	
	Máy hàn 50kW
	Ca
	0.900
	0.900

	
	Máy hàn hơi 1000 l/h
	Ca
	0.410
	0.410

	
	Kích thủy lực 100 tấn
	Ca
	2.200
	

	
	Kích rút
	Ca
	0.110
	

	
	Pa lăng 20 tấn
	Ca
	3.806
	

	
	Pa lăng xích 5 tấn
	Ca
	1.522
	

	
	Máy nén khí 600 m³/h
	Ca
	0.381
	0.381

	
	Máy xiết bulông
	Ca
	0.050
	0.050

	
	Máy khác
	%
	20.000
	20.000

	
	01
	02


ND1.4120 Lắp đặt tuabin khí
Phạm vi công việc

Bao gồm toàn bộ các bộ phận từ nhà lọc gió đến trước Diverter damper, hệ thống dầu tua bin, không bao gồm hệ thống ống, hệ thống C&I, bảo ôn.

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt tuabin, thiết bị phụ trợ theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Dùng Kích rút
	Dùng cần trục

	
	Vật liệu
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	Kg
	0.200
	0.200

	
	Dầu các loại
	Kg
	3.000
	3.000

	
	Thép các loại
	Kg
	15.000
	15.000

	
	Que hàn
	Kg
	1.500
	1.500

	
	Que hàn hợp kim
	Kg
	0.050
	0.050

	
	Giẻ lau
	Kg
	1.000
	1.000

	
	Oxy
	Chai
	0.820
	0.820

	
	Khí gas
	Kg
	0.853
	0.853

	
	Gỗ nhóm 4
	m³
	0.030
	0.030

	
	Vật liệu khác
	%
	15.000
	15.000

	
	Nhân công
	
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	Công
	52.000
	52,000

	
	Máy thi công
	
	
	

	
	Cần trục bánh xích 150 tấn (*)
	Ca
	
	0.100

	
	Cần trục bánh hơi 65 tấn (*)
	Ca
	
	0.125

	
	Cần trục bánh hơi 30 tấn (*)
	Ca
	
	0.125

	
	Máy nén khí 600 m³/h
	Ca
	0.200
	0.200

	
	Palăng xích 5 tấn
	Ca
	2.000
	

	
	Kích thủy lực 100 tấn
	Ca
	1.000
	

	
	Máy hàn 50kW
	Ca
	0.700
	0.700

	
	Máy xiết bulông
	Ca
	0.050
	0.050

	
	Máy khác
	%
	20.000
	20.000

	
	01
	02


ND1.4130 Lắp đặt bình ngưng
Phạm vi công việc

Toàn bộ bình ngưng bao gồm cả hộp nước vào và ra bình ngưng, hệ thống làm sạch, phin lọc rác, hệ thống rút/tạo chân không
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Làm mát bằng nước
	Làm mát bằng không khí

	
	Vật liệu
	
	
	

	
	Thép các loại
	Kg
	72.730
	60.608

	
	Que hàn
	Kg
	3.640
	3.640

	
	Oxy
	Chai
	0.550
	0.550

	
	Khí gas
	Kg
	0.572
	0.572

	
	Gỗ nhóm 4
	m³ 
	0.009
	0.009

	
	Vật liệu khác
	%
	10.000
	10.000

	
	Nhân công
	
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	Công
	30.000
	30.000

	
	Máy thi công
	
	
	

	
	Cần trục bánh xích 200 tấn
	Ca
	0.070
	

	
	Cần trục bánh xích 150 tấn
	Ca
	
	0.050

	
	Cần trục bánh hơi 50 tấn
	Ca
	1.100
	0.100

	
	Máy hàn điện 50kW
	Ca
	2.000
	2.000

	
	Pa lăng xích 5 tấn
	Ca
	0.130
	0.100

	
	Máy nén khí 600 m³/h
	Ca
	0.050
	0.050

	
	Máy bơm áp lực cao
	Ca
	0.050
	-

	
	Máy khác
	%
	15.000
	10.000

	
	01
	02


ND1.4141 Lắp đặt bình khử khí
Phạm vi công việc

Bao gồm toàn bộ các thiết bị của bình khử khí cả phần hơi và nước, không bao gồm các van, bảo ôn.

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị bên trong bình khử khí theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Thép các loại
	Kg
	20.000

	
	Que hàn
	Kg
	2.645

	
	Oxy
	Chai
	0.400

	
	Khí gas
	Kg
	0.416

	
	Gỗ nhóm 4
	m³
	0.009

	
	Vật liệu khác
	%
	10.000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	Công
	15.500


	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh xích 200 tấn
	Ca
	0.100

	
	Cần trục bánh hơi 50 tấn
	Ca
	0.144

	
	Máy hàn 50kW
	Ca
	1.000

	
	Máy khác
	%
	10.000


ND1.4151 Lắp đặt hệ thống hydro
Phạm vi công việc

Lắp đặt các máy nén, thiết bị điện phân, bộ sấy, bộ tích áp, các thiết bị đo lường điều khiển, các bình chứa H2 áp suất cao, thiết bị phân tích, và các thiết bị phát hiện rò rỉ …
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.
Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại
	Kg
	1.240

	
	Dầu các loại
	Kg
	1.370

	
	Thép các loại
	Kg
	10.000

	
	Que hàn
	Kg
	1.300

	
	Que hàn hợp kim
	Kg
	5.000

	
	Oxy
	Chai
	0.200

	
	Khí gas
	Kg
	0.208

	
	Gỗ nhóm 4
	m³
	0.010

	
	Vật liệu khác
	%
	10.000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	Công
	45.250

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 30 tấn
	Ca
	0.200

	
	Máy hàn 50kW
	Ca
	3.000

	
	Máy nén khí 600m3/h
	Ca
	0.100

	
	Máy khác
	%
	7.000



ND1.4161 Lắp đặt hệ thống thiết bị N2. CO2
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại
	Kg
	1.240

	
	Dầu các loại
	Kg
	1.370

	
	Thép các loại
	Kg
	10.000

	
	Que hàn
	Kg
	1.300

	
	Que hàn hợp kim
	Kg
	5.000

	
	Oxy
	Chai
	0.200

	
	Khí gas
	Kg
	0.208

	
	Gỗ nhóm 4
	m³
	0.010

	
	Vật liệu khác
	%
	10.000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	Công
	40.000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 10 tấn
	Ca
	0.200

	
	Máy hàn 50kW
	Ca
	3.000

	
	Máy nén khí 600m³/h
	Ca
	0.100

	
	Máy khác
	%
	7.000


5. Phần ống khói

ND1.5111 Lắp đặt ống khói tua bin khí và lò thu hồi nhiệt.

Phạm vi công việc

Toàn bộ đường ống khói thoát kể cả tấm chắn mưa, đường ống xả nước mưa, không bao gồm: hệ thống điện, hệ thống báo không, hệ thống tiếp địa, bảo ôn, sơn

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng yên cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Thép các loại
	Kg
	10.000

	
	Que hàn
	Kg
	3.000

	
	Oxy
	Chai
	0.210

	
	Khí gas
	Kg
	0.218

	
	Vật liệu khác
	%
	10.000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,5/7
	Công
	25.500

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh xích 125tấn
	Ca
	0.200

	
	Cần trục bánh hơi 30 tấn
	Ca
	0.100

	
	Máy hàn 50kW
	Ca
	1.000

	
	Máy nén khí 600m³/h
	Ca
	0.050

	
	Máy khác
	%
	5.000


ND1.5121 Lắp đặt ống khói lò hơi đốt than, dầu, khí

Phạm vi công việc
Toàn bộ đường ống khói không kể phần xây dựng, hệ thống điện, hệ thống báo không, hệ thống tiếp địa, bảo ôn, sơn

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Thép các loại
	Kg
	10.000

	
	Que hàn
	Kg
	5.000

	
	Oxy
	Chai
	0.420

	
	Khí gas
	Kg
	0.437

	
	Vật liệu khác
	%
	10.000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,5/7
	Công
	44.100

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 20 tấn
	Ca
	0.220

	
	Tời điện 5 tấn
	Ca
	0.200

	
	Máy hàn 50kW
	Ca
	5.000

	
	Máy nén khí 600m³/h
	Ca
	0.100

	
	Máy mài
	Ca
	0.200

	
	Kích rút (bộ)
	Ca
	0.200

	
	Máy khác
	%
	10.000


6. Phần máy phát
ND1.6110 Lắp đặt máy phát tua bin hơi
Phạm vi công việc
Bao gồm toàn bộ các bộ phận của máy phát kể cả máy kích thích quay, không bao gồm hệ thống C&I. Công tác lắp đặt sử dụng cầu trục gian máy.
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.
Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Dùng Kích rút
	Dùng cần trục

	
	Vật liệu
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	Kg
	0.500
	0.500

	
	Dầu các loại
	Kg
	1.000
	1.000

	
	Thép các loại
	Kg
	90.000
	90.000

	
	Que hàn
	Kg
	4.100
	4.100

	
	Oxy
	Chai
	0.500
	0.500

	
	Khí gas
	Kg
	0.520
	0.520

	
	Vật liệu khác
	%
	20.000
	20.000

	
	Nhân công
	
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	Công
	35.000
	35.000

	
	Máy thi công
	
	
	

	
	Cần trục bánh xích 250 tấn
	Ca
	
	0.100

	
	Cần trục bánh hơi 50 tấn
	Ca
	
	0.100

	
	Tời điện 10 tấn
	Ca
	0.200
	

	
	Kích thủy lực 100tấn
	Ca
	0.200
	

	
	Kích rút
	Ca
	0.110
	

	
	Máy hàn 50kW
	Ca
	0.900
	0.900

	
	Máy nén khí 600m3/h
	Ca
	0.100
	0.100

	
	Máy khác
	%
	15.000
	15.000

	
	01
	02


ND1.6120 Lắp đặt máy phát tuabin khí

Phạm vi công việc
Bao gồm toàn bộ các bộ phận của máy phát tuabin kể cả hệ thống kích thích và hệ thống khởi động tua bin, không bao gồm hệ thống C&I. Công tác lắp đặt sử dụng cầu trục gian máy 
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Dùng Kích rút
	Dùng cần trục

	
	Vật liệu
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	Kg
	0.450
	0.450

	
	Dầu các loại
	Kg
	0.900
	0.900

	
	Thép các loại
	Kg
	31.500
	31.500

	
	Que hàn
	Kg
	1.800
	1.800

	
	Giẻ lau
	Kg
	1.000
	1.000

	
	Oxy
	Chai
	0.090
	0.090

	
	Khí gas
	Kg
	0.094
	0.094

	
	Vật liệu khác
	%
	15.000
	15.000

	
	Nhân công
	
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	Công
	31.500
	31.500

	
	Máy thi công
	
	
	

	
	Cần trục bánh xích 250 tấn
	Ca
	
	0.090

	
	Cần trục bánh hơi 50 tấn
	Ca
	
	0.090

	
	Tời điện 10 tấn
	Ca
	0.180
	

	
	Kích thủy lực 100tấn
	Ca
	0.180
	

	
	Máy hàn 50kW
	Ca
	0.450
	0.450

	
	Máy nén khí 600m³/h
	Ca
	0.090
	0.090

	
	Máy khác
	%
	7.000
	7.000

	
	
	
	01
	02


7. Hệ thống nước tuần hoàn
ND1.7111 Lắp đặt thiết bị cửa nhận nước
Phạm vi công việc

Bao gồm lắp các rãnh dẫn hướng (guide way), lưới chắn rác (screen frame), máy cào rác, khung lưới quay (traveling screen) hệ thống rửa lưới

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.
Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Dầu các loại
	Kg
	0.500

	
	Mỡ các loại
	Kg
	0.500

	
	Thép các loại
	Kg
	21.900

	
	Que hàn
	Kg
	1.028

	
	Oxy
	Chai
	0.414

	
	Khí gas
	Kg
	0.431

	
	Đá mài
	Viên
	0.100

	
	Vật liệu khác
	%
	10.000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,5/7
	Công
	13.400

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 50 tấn
	Ca
	0.325

	
	Máy hàn 50kW
	Ca
	0.294

	
	Máy mài cầm tay
	Ca
	0.300

	
	Tời điện 5 tấn
	Ca
	0.050

	
	Máy khác
	%
	5.000


ND1.7121 Lắp đặt đầu hút nước ngoài sông 
Phạm vi công việc

Bao gồm đầu hút, hệ thống chắn rác và phao báo hiệu.

Thành phần công việc:
Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 lần

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Dầu các loại
	Kg
	0.500

	
	Mỡ các loại
	Kg
	0.500

	
	Thép các loại
	Kg
	15.000

	
	Que hàn
	Kg
	1.028

	
	Oxy
	Chai
	0.414

	
	Khí gas
	Kg
	0.431

	
	Đá mài
	Viên
	0.100

	
	Vật liệu khác
	%
	10.000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	Công
	60.000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 50 tấn
	Ca
	0.100

	
	Cần trục nổi 100 tấn
	Ca
	0.300

	
	Sà lan 100 tấn
	Ca
	0.300

	
	Máy hàn 50kW
	Ca
	0.588

	
	Máy mài cầm tay
	Ca
	0.600

	
	Tời điện 5 tấn
	Ca
	0.100

	
	Máy khác
	%
	15.000


8. Phần bồn chứa, bình bể

ND1.8111 Lắp đặt bình gia nhiệt cao áp, hạ áp

Phạm vi công việc

Bao gồm lắp các tấm đế, giá đỡ, khung dầm, các chi tiết, không bao gồm bảo ôn, sơn.
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại
	Kg
	0.500

	
	Dầu các loại
	Kg
	1.000

	
	Thép các loại
	Kg
	3.000

	
	Que hàn
	Kg
	0.150

	
	Oxy
	Chai
	0.070

	
	Khí gas
	Kg
	0.073

	
	Gỗ nhóm 4
	m³
	0.010

	
	Vật liệu khác
	%
	5.000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	Công
	25.000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 65 tấn
	Ca
	0.100

	
	Cần trục bánh hơi 30 tấn
	Ca
	0.200

	
	Máy hàn 50kW
	Ca
	0.050

	
	Máy nén khí 240m³/h
	Ca
	0.200

	
	Máy khác
	%
	5.000


ND1.8120 Lắp đặt bồn chứa (bình bể)

Phạm vi công việc

Bao gồm lắp giá đỡ, khung dầm, các chi tiết, không bao gồm sơn và phun cát (đối với loại bình bể không tổ hợp thì nạp các hóa chất dạng hạt).

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, thử tải, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Có tổ hợp
	Không tổ hợp

	
	Vật liệu
	
	
	

	
	Mỡ các loại
	Kg
	0.300
	0.300

	
	Dầu các loại
	Kg
	0.500
	0.500

	
	Thép các loại
	Kg
	11.500
	3.000

	
	Que hàn
	Kg
	15.000
	0.150

	
	Oxy
	Chai
	1.000
	0.070

	
	Khí gas
	Kg
	1.040
	0.073

	
	Đá mài
	Viên
	5.000
	0.500

	
	Gỗ nhóm 4
	m³  
	0.010
	0.010

	
	Vật liệu khác
	%
	5.000
	10.000

	
	Nhân công
	
	
	

	
	Nhân công 4,5/7
	Công
	37.400
	25.000

	
	Máy thi công
	
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 25 tấn
	Ca
	0.200
	

	
	Cần trục bánh hơi 30 tấn
	Ca
	
	0.300

	
	Máy hàn 50kW
	Ca
	5.000
	0.050

	
	Máy mài cầm tay
	Ca
	2.500
	0.010

	
	Máy nén khí 240m³/h
	Ca
	
	0.050

	
	Máy khác
	%
	5.000
	5.000

	
	01
	02


ND1.8131 Lắp đặt các bộ làm mát và trao đổi nhiệt
Phạm vi công việc

Bao gồm các giá đỡ, khung dầm, tổ hợp và lắp các tấm ngăn, zoănng làm kín giữa các môi chất

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại
	Kg
	1.620

	
	Dầu các loại
	Kg
	1.860

	
	Thép các loại
	Kg
	2.490

	
	Que hàn
	Kg
	0.190

	
	Oxy
	Chai
	0.090

	
	Khí gas
	Kg
	0.094

	
	Gỗ nhóm 4
	m³
	0.012

	
	Vật liệu khác
	%
	5.000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,5/7
	Công
	35.336

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cầu trục bánh hơi 25 tấn
	Ca
	0.406

	
	Máy hàn 50kW
	Ca
	0.050

	
	Máy khác
	%
	5.000


9. Phần bơm, quạt, máy nén khí
ND1.9111 Lắp đặt bơm nước cấp

Phạm vi công việc

Bao gồm bơm, động cơ, hệ thống làm mát, dầu bôi trơn, cả khớp nối thủy lực và hệ thống dầu thủy lực (nếu có)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, chạy thử, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại
	Kg
	0.940

	
	Dầu các loại
	Kg
	1.193

	
	Thép các loại
	Kg
	12.000

	
	Que hàn
	Kg
	0.400

	
	Oxy
	Chai
	0.300

	
	Khí gas
	Kg
	0.312

	
	Gỗ nhóm 4
	m³
	0.030

	
	Vật liệu khác
	%
	10.000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	Công
	50.000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 25 tấn
	Ca
	0.170

	
	Máy hàn 50kW
	Ca
	0.200

	
	Máy khác
	%
	5.000


ND1.9121 Lắp đặt bơm nước tuần hoàn
Phạm vi công việc

Bơm cùng với miệng loe hút, các co, khớp nối, vỏ bọc khớp nối. Tấm móng, vành khung đế cho các bơm, các đệm kín. Đường ống nước làm mát cho gối trục bơm, toàn bộ các ống thông, ống xả và các van.

Thành phần công việc:
Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, chạy thử, nghiệm thu.
Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại
	Kg
	0.930

	
	Dầu các loại
	Kg
	1.020

	
	Thép các loại
	Kg
	10.000

	
	Que hàn
	Kg
	0.500

	
	Oxy
	Chai
	0.300

	
	Khí gas
	Kg
	0.312

	
	Gỗ nhóm 4
	m³
	0.030

	
	Vật liệu khác
	%
	10.000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	Công
	35.000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 50 tấn
	Ca
	0.200

	
	Máy hàn 50kW
	Ca
	0.200

	
	Máy khác
	%
	10.000


ND1.9131 Lắp đặt bơm nước ngưng và bơm thải xỉ
Phạm vi công việc

Bao gồm các giá đỡ, tổ hợp và lắp các chi tiết
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, chạy thử, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại
	Kg
	1.030

	
	Dầu các loại
	Kg
	1.180

	
	Thép các loại
	Kg
	10.000

	
	Que hàn
	Kg
	0.425

	
	Oxy
	Chai
	0.300

	
	Khí gas
	Kg
	0.312

	
	Gỗ nhóm 4
	m³
	0.020

	
	Vật liệu khác
	%
	10.000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,5/7
	Công
	45.000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 25 tấn
	Ca
	0.150

	
	Máy hàn 50kW
	Ca
	0.170

	
	Máy khác
	%
	5.000


ND1.9141 Lắp đặt các bơm khác

Phạm vi công việc

Lắp đặt kết cấu đỡ bơm (có tổ hợp)

Lắp đặt các bơm trục ngang (bơm làm nước nhỏ, bơm chìm, …vv)
Lắp bơm, motor, khớp nối, các thiết bị đi kèm.

Kiểm tra căn chỉnh bơm
Không bao gồm sơn kết cấu.

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, chạy thử, nghiệm thu.
Thành phần hao phí:

Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại
	Kg
	2.600

	
	Dầu các loại
	Kg
	3.000

	
	Thép các loại
	Kg
	4.000

	
	Que hàn
	Kg
	0.300

	
	Oxy
	Chai
	0.150

	
	Khí gas
	Kg
	0.156

	
	Gỗ nhóm 4
	m³
	0.020

	
	Vật liệu khác
	%
	5.000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,5/7
	Công
	100.800

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 10 tấn
	Ca
	0.200

	
	Máy hàn 50kW
	Ca
	0.130

	
	Máy khác
	%
	5.000


ND1.9211 Lắp đặt quạt gió, quạt khói
Phạm vi công việc

Bao gồm các giá đỡ, tổ hợp và lắp các chi tiết
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, chạy thử, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại
	Kg
	1.210

	
	Dầu các loại
	Kg
	1.390

	
	Thép các loại
	Kg
	7.500

	
	Que hàn
	Kg
	0.140

	
	Oxy
	Chai
	0.070

	
	Khí gas
	Kg
	0.073

	
	Gỗ nhóm 4
	m³
	0.010

	
	Vật liệu khác
	%
	5.000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,5/7
	Công
	48.000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 25 tấn
	Ca
	0.180

	
	Máy hàn 50kW
	Ca
	0.050

	
	Máy khác
	%
	5.000


ND1.9212 Lắp đặt quạt tải bột, quạt sơ cấp, quạt tăng áp

Phạm vi công việc

Bao gồm các giá đỡ, tổ hợp và lắp các chi tiết 
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, chạy thử, nghiệm thu.
Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại
	Kg
	1.029

	
	Dầu các loại
	Kg
	1.182

	
	Thép các loại
	Kg
	6.375

	
	Que hàn
	Kg
	0.119

	
	Oxy
	Chai
	0.060

	
	Khí gas
	Kg
	0.062

	
	Gỗ nhóm 4
	m³
	0.010

	
	Vật liệu khác
	%
	5.000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,5/7
	Công
	40.800

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 25 tấn
	Ca
	0.180

	
	Máy hàn 50kW
	Ca
	0.050

	
	Máy khác
	%
	5.000


ND1.9221 Lắp đặt các loại quạt khác
Phạm vi công việc

Bao gồm các giá đỡ, tổ hợp và lắp các chi tiết
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, chạy thử, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại
	Kg
	2.600

	
	Dầu các loại
	Kg
	3.000

	
	Thép các loại
	Kg
	4.000

	
	Que hàn
	Kg
	0.300

	
	Oxy
	Chai
	0.150

	
	Khí gas
	Kg
	0.156

	
	Gỗ nhóm 4
	m³
	0.020

	
	Vật liệu khác
	%
	5.000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,5/7
	Công
	70.000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Tời điện 5 tấn
	Ca
	0.440

	
	Máy hàn 50kW
	Ca
	0.130

	
	Máy khác
	%
	5.000


ND1.9311 Lắp đặt máy nén không khí

Phạm vi công việc

Bao gồm các giá đỡ, tổ hợp và lắp các chi tiết
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, chạy thử, nghiệm thu.
Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại
	Kg
	1.300

	
	Dầu các loại
	Kg
	1.500

	
	Thép các loại
	Kg
	2.000

	
	Que hàn
	Kg
	0.150

	
	Oxy
	Chai
	0.080

	
	Khí gas
	Kg
	0.083

	
	Gỗ nhóm 4
	m³
	0.010

	
	Vật liệu khác
	%
	5.000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,5/7
	Công
	50.000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 10 tấn
	Ca
	0.230

	
	Máy hàn 50kW
	Ca
	0.060

	
	Máy khác
	%
	5.000


Chương II
CÔNG TÁC LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VÀ PHỤ KIỆN
ND2.110 Lắp đặt máy biến áp nâng áp Ump/220Kv

Phạm vi công việc:

Thân máy đã được đặt lên bệ, căn chỉnh, lắp đặt các phụ kiện (sứ, thùng dầu phụ, cánh tản nhiệt, rơle...) không bao gồm lọc dầu và sấy máy biến áp.

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu
Đơn vị tính: 1 máy

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Công suất (MW)

	
	
	
	175
	250
	350

	
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	Mỡ YOC
	Kg
	0.820
	1.000
	1.240

	
	Que hàn
	Kg
	1.560
	1.800
	2.120

	
	Dây thép mạ kẽm
	Kg
	4.400
	5.000
	5.800

	
	Sơn chống gỉ
	Kg
	0.400
	0.400
	0.600

	
	Sơn các loại
	Kg
	1.680
	1.800
	1.960

	
	Vải trắng
	m
	4.560
	5.400
	6.520

	
	Băng vải nhựa
	m² 
	41.000
	45.600
	51.730

	
	Giấy giáp
	Tờ
	6.000
	6.000
	8.000

	
	Xăng
	Kg
	4.740
	5.400
	6.280

	
	Keo dán
	Kg
	0.340
	0.400
	0.480

	
	Cồn công nghiệp
	Kg
	0.920
	1.100
	1.340

	
	Giẻ lau sạch
	Kg
	5.700
	7.500
	9.900

	
	Gỗ nhóm 4
	m³
	0.460
	0.600
	0.787

	
	Vật liệu khác
	%
	5.000
	5.000
	5.000

	
	Nhân công
	
	
	
	

	
	Nhân công 4,0/7
	Công
	416.000
	468.000
	573.300

	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 10 tấn
	Ca
	1.730
	2.180
	2.780

	
	Cần trục bánh hơi 5 tấn
	Ca
	0.650
	0.650
	1.000

	
	Máy hàn 50 kW
	Ca
	0.780
	0.900
	1.060

	
	Máy khác
	%
	5.000
	5.000
	5.000

	
	01
	02
	03


ND2.1120 Lắp đặt máy biến áp máy phát nâng áp Ump/500kV

Phạm vi công việc:
Thân máy đã được đặt lên bệ, căn chỉnh, lắp đặt các phụ kiện (sứ, thùng dầu phụ, cánh tản nhiệt, rơle...) không bao gồm lọc dầu và sấy máy biến áp.
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu
Đơn vị tính: 1 máy

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Công suất (MW)

	
	
	
	100
	150
	200

	
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	Mỡ YOC
	Kg
	1.000
	1.800
	2.600

	
	Que hàn
	Kg
	2.200
	2.800
	3.400

	
	Dây thép mạ kẽm
	Kg
	8.000
	8.200
	8.400

	
	Sơn chống gỉ
	Kg
	0.400
	0.700
	1.000

	
	Sơn các loại
	Kg
	2.200
	2.400
	2.600

	
	Vải trắng
	m
	5.400
	7.200
	9.000

	
	Băng vải nhựa
	m2
	25.330
	38.000
	50.670

	
	Giấy giáp
	Tờ
	9.000
	11.000
	13.000

	
	Xăng
	Kg
	7.400
	9.700
	12.000

	
	Keo dán
	Kg
	0.400
	0.700
	1.000

	
	Cồn công nghiệp
	Kg
	1.700
	1.900
	2.100

	
	Giẻ lau sạch
	Kg
	10.000
	10.000
	11.000

	
	Gỗ nhóm 4
	m³
	0.360
	0.360
	0.460

	
	Vật liệu khác
	%
	5.000
	5.000
	5.000

	
	Nhân công
	
	
	
	

	
	Nhân công 4,0/7
	Công
	496.000
	688.000
	880.000

	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 16 tấn
	Ca
	2.180
	2.310
	2.440

	
	Cần trục bánh hơi 10Tấn
	Ca
	0.650
	1.200
	1.750

	
	Máy hàn 50 kW
	Ca
	1.100
	1.400
	1.700

	
	Máy khác
	%
	5.000
	5.000
	5.000

	
	
	
	01
	02
	03


Ghi chú: Nếu lắp MBA có công suất lớn hơn hoặc bằng 250MVA, điều chỉnh hệ số k=1,15

ND2.1131 Lắp đặt máy cắt đầu cực máy phát 3 pha (loại hợp bộ) 
Thành phần công việc:
Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu
Đơn vị tính: 1 máy

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại
	Kg
	0.200

	
	Dầu các loại
	Kg
	1.730

	
	Thép các loại
	Kg
	5.000

	
	Que hàn
	Kg
	2.500

	
	Vải trắng
	Kg 
	1.000

	
	Giẻ lau
	m
	2.000

	
	Xăng A83
	Kg
	0.800

	
	Gỗ nhóm 4
	m³
	0.010

	
	Vật liệu khác
	%
	5.000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,0/7
	Công
	35.000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 25 tấn
	Ca
	0.400

	
	Máy hàn 50kW
	Ca
	0.500

	
	Máy khác
	%
	10.000


Ghi chú: Đối với máy cắt đầu cực lắp đặt ngoài trời hao phí máy thi công được điều chỉnh tăng 1.15

ND2.1141 Lắp đặt thanh cái chính từ máy phát đến máy biến áp máy phát (IPB)
Phạm vi công việc

Lắp đặt ống thanh cái bao gồm cả công tác hàn ống thanh cái không bao gồm giá đỡ, vật liệu phụ không bao gồm bulông cố định

Thành phần công việc:
Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển trong phạm vi 30m lắp đặt theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, nghiệm thu.
Đơn vị tính: 1 m

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Khí Argon
	Chai
	1.150

	
	Que hàn TIG
	Kg
	3.450

	
	Giẻ lau
	Kg
	1.000

	
	Sơn màu
	Kg
	0.200

	
	Giấy ráp mịn
	Tờ
	1.000

	
	Vật liệu khác
	%
	15.000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,0/7
	Công
	7.080

	
	Máy thi công
	
	

	
	Máy hàn TIG
	Ca
	1.380

	
	Cẩu bánh hơi 5 tấn
	Ca
	0.010

	
	Máy khác
	%
	10.000


ND2.1142 Lắp đặt thanh cái cứng (IPB)

Phạm vi công việc
Lắp đặt ống thanh cái bao gồm cả công tác hàn ống thanh cái không bao gồm giá đỡ, vật liệu phụ không bao gồm bulông cố định
Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển trong phạm vi 30m, lắp đặt theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 m
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Khí Argon
	Chai
	0.710

	
	Que hàn TIG
	Kg
	2.070

	
	Giẻ lau
	Kg
	1.000

	
	Sơn màu
	Kg
	0.200

	
	Giấy ráp mịn
	Tờ
	1.000

	
	Vật liệu khác
	%
	15.000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,0/7
	Công
	5.900

	
	Máy thi công
	
	

	
	Máy hàn TIG
	Ca
	0.820

	
	Cẩu bánh hơi 5 tấn
	Ca
	0.010

	
	Máy khác
	%
	10.000


Chương III

CÔNG TÁC LẮP ĐẶT KẾT CẤU THÉP
ND3.1111 Lắp đặt khung sườn lò

Phạm vi công việc

Bao gồm lắp cột đỡ, xà dầm, thanh giằng ngang, thanh giằng đứng, mái, bao che lò,...

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển trong phạm vi 30m, lắp đặt theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu

Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại
	Kg
	0.250

	
	Dầu các loại
	Kg
	0.500

	
	Thép các loại
	Kg
	10.000

	
	Que hàn
	Kg
	6.000

	
	Oxy
	Chai
	0.200

	
	Khí gas
	Kg
	0.208

	
	Gỗ nhóm 4
	m³
	0.015

	
	Vật liệu khác
	%
	10.000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,5/7
	Công
	30.000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh xích 250 tấn
	Ca
	0.100

	
	Cần trục bánh xích 150 tấn
	Ca
	0.070

	
	Cần trục bánh hơi 100 tấn
	Ca
	0.070

	
	Cần trục bánh hơi 50 tấn
	Ca
	0.030

	
	Cần trục bánh hơi 25 tấn
	Ca
	0.020

	
	Tời điện 5 tấn
	Ca
	0.100

	
	Máy hàn 50 kW
	Ca
	2.000

	
	Máy nén khí 600 m³/h
	Ca
	0.100

	
	Máy khác
	%
	10.000


ND3.1112 Lắp dựng kết cấu thép đỡ thiết bị

Phạm vi công việc

Kết cấu đỡ thanh giằng, khoan lỗ bắt bu lông, căn chỉnh
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển trong phạm vi 30m, lắp đặt theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu

Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại
	Kg
	0.250

	
	Dầu các loại
	Kg
	0.500

	
	Thép các loại
	Kg
	7.500

	
	Que hàn
	Kg
	5.000

	
	Oxy
	Chai
	0.400

	
	Khí gas
	Kg
	0.416

	
	Gỗ nhóm 4
	m³
	0.015

	
	Vật liệu khác
	%
	10.000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,5/7
	Công
	27.000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 100 tấn
	Ca
	0.100

	
	Cần trục bánh hơi 50 tấn
	Ca
	0.030

	
	Cần trục bánh hơi 25 tấn
	Ca
	0.020

	
	Máy nén khí 600 m³/h
	Ca
	0.100

	
	Máy hàn 50 kW
	Ca
	2.000

	
	Tời điện 5 tấn
	Ca
	0.100

	
	Máy khác
	%
	10.000


Chương IV
CÔNG TÁC LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG
ND4.1111 Lắp đặt đường ống bằng phương pháp hàn

Phạm vi công việc

Toàn bộ các đường ống phần BOP của nhà máy không bao gồm đường ống làm mát tuần hoàn, đường ống bằng vật liệu thép không gỉ, đường ống cứu hỏa
Thành phần công việc:

- Mái vát mép ống

- Vệ sinh bên trong và bên ngoài ống

- Đấu nối và căn chỉnh mối nối ống

- Hàn lót bằng que hàn TIG trong môi trường khí Argon

- Hàn phủ bằng que hàn hồ quang

Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Thép các loại
	Kg
	7.000

	
	Que hàn cường độ cao
	Kg
	1.000

	
	Que hàn hợp kim
	Kg
	13.150

	
	Que hàn TIG
	Kg
	2.450

	
	Oxy
	Chai
	0.100

	
	Khí gas
	Kg
	0.104

	
	Khí Argon
	Chai
	0.100

	
	Đá mài
	Viên
	0.600

	
	Gỗ nhóm 4
	m³ 
	0.010

	
	Vật liệu khác
	%
	5.000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,0/7
	Công
	80.000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 30 tấn
	Ca
	0.120

	
	Cần trục bánh hơi 10 tấn
	Ca
	0.150

	
	Máy hàn 50kW
	Ca
	3.410

	
	Máy hàn TIG
	Ca
	1.000

	
	Máy nén khí 240m³/h
	Ca
	0.100

	
	Máy mài cầm tay
	Ca
	2.000

	
	Tời điện 3 tấn
	Ca
	1.500

	
	Máy khác
	%
	5.000


Ghi chú: Định mức trên tính cho 1 tấn bao gồm lắp đặt van và phụ kiện kèm theo.

ND4.1112 Lắp đặt đường ống cao áp bằng phương pháp hàn
Phạm vi công việc

Bao gồm: Đường ống cấp nước lò; Đường ống hơi chính; Đường ống gia nhiệt; Đường ống tái sấy; Đường ống rẽ nhánh tuabin (HP/LP BY PASS) …
Thành phần công việc:

- Mài vát mép ống

- Vệ sinh bên trong và bên ngoài ống

- Đấu nối và căn chỉnh mối nối ống

- Xông khí Argon

- Hàn lót bằng que hàn TIG trong môi trường khí Argon

- Hàn hoàn thiện

- Làm sạch và xử lý nhiệt mối hàn

Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Thép các loại
	Kg
	10.000

	
	Que hàn
	Kg
	1.000

	
	Que hàn hợp kim
	Kg
	10.000

	
	Que hàn TIG
	Kg
	2.450

	
	Oxy
	Chai
	0.100

	
	Khí gas
	Kg
	0.104

	
	Khí Argon
	Chai
	0.100

	
	Đá mài
	Viên
	0.800

	
	Gỗ nhóm 4
	m³ 
	0.010

	
	Vật liệu khác
	%
	5.000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	Công
	85.000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 50 tấn
	Ca
	0.100

	
	Cầu trục bánh hơi 10 tấn
	Ca
	0.200

	
	Máy hàn 50kW
	Ca
	3.410

	
	Máy hàn TIG
	Ca
	1.000

	
	Máy nén khí 240m³/h
	Ca
	0.100

	
	Máy mài cầm tay
	Ca
	2.000

	
	Tời điện 3 tấn
	Ca
	1.500

	
	Máy khác
	%
	5.000


Ghi chú: Định mức trên tính cho 1 tấn bao gồm lắp đặt van và các phụ kiện kèm theo

ND4.1121 Lắp đặt đường ống thép không rỉ bằng phương pháp hàn
Phạm vi công việc

Áp dụng cho công tác lắp đặt đường ống vật liệu thép không gỉ. Hệ thống cung cấp nhiên liệu dầu/khí, dầu bôi trơn (sau bộ lọc tinh), hệ thống đường ống điều khiển kiểm soát, nước hóa học, tuyến ống lấy mẫu nước hơi.
Thành phần công việc:

- Mài vát mép ống

- Vệ sinh bên trong và bên ngoài ống

- Đấu nối và căn chỉnh mối nối ống

- Xông khí Argon

- Hàn bằng que Hàn TIG trong môi trường khí Argon

- Làm sạch mối hàn.
Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Que hàn Inox
	Kg
	10.000

	
	Khí Argon
	Chai
	1.780

	
	Đá cắt
	Viên
	6.000

	
	Đá mài
	Viên
	3.100

	
	Vật liệu khác
	%
	5.000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	Công
	100.000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Palăng xích 5 tấn
	Ca
	0.200

	
	Máy hàn TIG
	Ca
	3.410

	
	Máy nén khí 240m³/h
	Ca
	0.567

	
	Máy mài cầm tay
	Ca
	4.120

	
	Máy khác
	%
	5.000


Ghi chú: Định mức trên tính cho 1 tấn bao gồm lắp đặt van và các phụ kiện kèm theo

ND4.1131 Lắp đặt đường ống nước tuần hoàn thép bằng phương pháp hàn

Phạm vi công việc
Toàn bộ hệ thống đường ống và van kể cả bọc lớp bảo vệ đầu chờ mối hàn.
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, vệ sinh ống, lắp giá đỡ, lắp ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu

Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Thép các loại
	Kg
	5.000

	
	Que hàn cácbon cường độ cao
	Kg
	5.200

	
	Oxy
	Chai
	0.100

	
	Khí gas
	Kg
	0.104

	
	Đá mài
	Viên
	1.667

	
	Dầu mazút
	Kg
	2.250

	
	Bitum
	Kg
	5.250

	
	Vải thủy tinh tẩm Bitum
	m²
	2.040

	
	Gỗ nhóm 4
	m³
	0.010

	
	Vật liệu khác
	%
	5.000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,0/7
	Công
	41.750

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 50 tấn
	Ca
	0.070

	
	Cần trục bánh hơi 16 tấn
	Ca
	0.200

	
	Máy hàn 50kW
	Ca
	1.500

	
	Máy nén khí 240m³/h
	Ca
	0.100

	
	Máy mài cầm tay
	Ca
	4.000

	
	Tời điện 3 tấn
	Ca
	0.300

	
	Máy khác
	%
	10.000


Ghi chú: Định mức trên tính cho 1 tấn bao gồm lắp đặt van và các phụ kiện kèm theo

ND4.1132 Lắp đặt đường ống tuần hoàn vật liệu nhựa tổng hợp
Phạm vi công việc

Lắp đặt đường ống GRP cho hệ thống nước làm mát tuần hoàn
Kiểm tra thủy lực mối ghép
Khóa, định vị mối ghép
Không bao gồm sơn và thử áp toàn hệ thống

Thành phần công việc:

- Đấu nối và căn chỉnh mối nối ống
- Lắp ghép mối nối theo phương pháp ghép theo dạng khớp nối âm dương

- Chốt định vị mối ghép

- Làm sạch mối ghép

- Thử thủy lực mối ghép

Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Bao tải đựng cắt
	cái
	0.063

	
	Gỗ nhóm 4
	m³
	0.050

	
	Keo dán
	Kg
	5.000

	
	Vải thủy tinh
	Kg
	12.000

	
	Đá cắt
	Viên
	2.200

	
	Dung dịch phụ gia
	Kg
	5.000

	
	Vật liệu khác
	%
	5.000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 3,0/7
	Công
	7.833

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 20 tấn
	Ca
	0.042

	
	Máy bơm áp lực cao
	Ca
	0.125

	
	Palăng xích 5 tấn
	Ca
	0.063

	
	Máy mài cầm tay
	Ca
	0.167

	
	Máy khác
	%
	5.000


ND4.1141 Lắp đặt hệ thống bảo vệ chống ăn mòn (dạng catot hy sinh)
Phạm vi công việc

Bao gồm toàn bộ công tác lắp
Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, lắp đặt các cục catot theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Que hàn
	Kg
	15.000

	
	Oxy
	Chai
	1.000

	
	Khí gas
	Kg
	1.040

	
	Đá mài
	Viên
	2.000

	
	Vật liệu khác
	%
	5.000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4.5/7
	Công
	45.000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Máy hàn 50kW
	Ca
	3.000

	
	Máy mài cầm tay
	Ca
	2.000

	
	Máy khác
	%
	5.000


Chương V
CÔNG TÁC BẢO ÔN
ND5.1110 Bảo ôn cách nhiệt bằng bông khoáng

Phạm vi công việc:
Làm sạch, làm khô bề mặt, hàn râu thép, bọc bảo ôn, và hàn thép dẹt, hoàn thiện công đoạn bọc bảo ôn

Thành phần công việc: 
Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển phạm vi 30m, bảo ôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày (mm)

	
	
	
	<=50
	Trên 50 đến 100
	Trên 100 đến 150
	Trên 150 đến 200
	Trên 200

	
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	Bông bảo ôn
	Kg
	5.000
	10.000
	15.000
	20.000
	25.000

	
	Thép tròn
	kg
	0.080
	0.100
	0.122
	0.144
	0.166

	
	Dây thép mạ kẽm
	Kg
	0.048
	0.048
	0.048
	0.048
	0.048

	
	Thép dẹt 25x4
	Kg
	1.113
	1.500
	1.900
	2.300
	2.700

	
	Que hàn
	kg
	0.250
	0.250
	0.250
	0.250
	0.250

	
	Lưới thép mạ
	m2
	1.210
	1.210
	1.210
	1.210
	1.210

	
	Vật liệu khác
	%
	5.000
	5.000
	5.000
	5.000
	5.000

	
	Nhân công
	
	
	
	
	
	

	
	Nhân công 4,0/7
	Công
	0.500
	1.000
	1.500
	2.000
	2.500

	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	Máy hàn 50Kw
	Ca
	0.100
	0.100
	0.100
	0.100
	0.100

	
	Tời điện 5 tấn
	Ca
	0.100
	0.100
	0.100
	0.100
	0.100

	
	01
	02
	03
	04
	05


Ghi chú: Hao phí bông khoáng được tính cho chiều dày tương ứng

ND5.1130 Bảo ôn cách nhiệt bằng bông khoáng
Phạm vi công việc:

Bảo ôn cách nhiệt theo yêu cầu của thiết bị
Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển phạm vi 30m, bảo ôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trát dày (ram)

	
	
	
	<=50
	Trên 50 đến 100
	Trên 100 đến 150
	Trên 150 đến 200
	Trên 200

	
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	Bông bảo ôn
	Kg
	5.000
	10.000
	15.000
	20.000
	25.000

	
	Xi măng PC30
	Kg
	22.950
	25.300
	27.800
	30.300
	32.800

	
	Bột Amiăng
	Kg
	0.010
	0.012
	0.014
	0.016
	0.018

	
	Thép tròn
	Kg
	0.080
	0.080
	0.080
	0.080
	0.080

	
	Dây thép mạ kẽm
	Kg
	0.048
	0.048
	0.048
	0.048
	0.048

	
	Thép dẹt 25x4
	Kg
	1.113
	1.113
	1.113
	1.113
	1.113

	
	Que hàn
	Kg
	0.250
	0.250
	0.250
	0.250
	0.250

	
	Lưới thép mạ
	m2
	1.210
	1.210
	1.210
	1.210
	1.210

	
	Vật liệu khác
	%
	5.000
	5.000
	5.000
	5.000
	5.000

	
	Nhân công
	
	
	
	
	
	

	
	Nhân công 4,0/7
	Công
	0.500
	1.000
	1.500
	2.000
	2.500

	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	Máy hàn 50kW
	Ca
	0.100
	0.100
	0.100
	0.100
	0.100

	
	Tời điện 5 tấn
	Ca
	0.100
	0.100
	0.100
	0.100
	0.100

	
	01
	02
	03
	04
	05


Ghi chú: Hao phí bông khoáng được tính cho chiều dày tương ứng

ND5.1151 Gia công và bọc tôn tráng kẽm đường ống

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển vật liệu phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt, uốn, dập gân và bọc tôn lớp bảo ôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Tôn tráng kẽm dày 0.47mm
	m2
	1.210

	
	Vít M4x20
	Cái
	16.000

	
	Vật liệu khác
	%
	5.000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,0/7
	Công
	1.000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Máy uốn tôn
	Ca
	0.050

	
	Máy gấp mép
	Ca
	0.100

	
	Máy khoan điện cầm tay
	Ca
	0.250

	
	Tời điện 5 tấn
	Ca
	0.010


ND5.1152 Gia công và bọc tôn tráng kẽm mặt phẳng

Thành phần công việc:
Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển vật liệu phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt, uốn, dập gân và bọc tôn lớp bảo ôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Tôn tráng kẽm dày 0.47mm
	m2
	1.210

	
	Vít M4x20
	Cái
	4.000

	
	Vật liệu khác
	%
	5.000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,0/7
	Công
	0.900

	
	Máy thi công
	
	

	
	Máy khoan điện cầm tay
	Ca
	0.100

	
	Tời điện 5 tấn
	Ca
	0.010


ND5.1161 Gia công và bọc nhôm đường ống

Thành phần công việc:
Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển vật liệu phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt, uốn, dập gân và bọc tôn lớp bảo ôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Nhôm dày 1.5mm
	m2
	1.210

	
	Vít M4x20
	Cái
	16.000

	
	Vật liệu khác
	%
	5.000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,0/7
	Công
	1.000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Máy uốn tôn
	Ca
	0.050

	
	Máy gấp mép
	Ca
	0.100

	
	Máy khoan điện cầm tay
	Ca
	0.250

	
	Tời điện 5 tấn
	Ca
	0.010


ND5.1211 Bảo ôn bằng tấm cách nhiệt định hình

Phạm vi công việc:

Hao phí vật liệu không bao gồm các tấm cách nhiệt cứng và mềm 
Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công, bảo ôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1m³
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Dây thép mạ kẽm
	Kg
	8.000

	
	Thép dẹt 25x4
	Kg
	5.000

	
	Nhôm tấm dày 1,5mm
	m2
	6.000

	
	Vật liệu khác
	%
	5.000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,0/7
	Công
	10.000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Tời điện 5 tấn
	Ca
	1.000


ND5.1212 Bảo ôn bằng vữa cách nhiệt đổ tại chỗ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, bảo ôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, nghiệm thu.
Đơn vị tính: 1m3 

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Cốt liệu sa mốt
	Kg
	1.130.000

	
	Xi măng PC30
	Kg
	420.000

	
	Đất sét chịu lửa
	Kg
	85.000

	
	Phốtphát natri
	Kg
	50.000

	
	Thủy tinh nước
	Kg
	100.000

	
	Thép tròn
	Kg
	50.000

	
	Lưới thép mạ
	m2
	50.000

	
	Que hàn
	Kg
	2.000

	
	Dây thừng
	Kg
	2.000

	
	Gỗ nhóm 4
	m³
	0.050

	
	Vật liệu khác
	%
	5.000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,0/7
	Công
	25.000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Máy trộn vữa 80 lít
	Ca
	0.500

	
	Máy hàn 50kW
	Ca
	0.500

	
	Tời điện 5 tấn
	Ca
	0.700

	
	Đầm dùi 1.5kW
	Ca
	0.500


ND5.1311 Xây gạch chịu lửa sa mốt
Phạm vi công việc

Hao phí vật liệu không bao gồm gạch Samốt
Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển trong phạm vi 30m, xây gạch, vệ sinh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1m³
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Cốt liệu sa mốt
	Kg
	70.400

	
	Đất sét chịu lửa
	Kg
	28.000

	
	Dây Amiăng
	Kg
	7.000

	
	Thủy tinh nước
	Kg
	10.000

	
	Dây thừng
	Kg
	2.000

	
	Gỗ nhóm 4
	m³
	0.050

	
	Vật liệu khác
	%
	5.000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,0/7
	Công
	10.000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Máy trộn vữa 80 lít
	Ca
	0.500

	
	Tời điện 5 tấn
	Ca
	0.700


ND5.1312 Xây gạch điatômít
Phạm vi công việc

Hao phí vật liệu không bao gồm gạch Điatômít

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển trong phạm vi 30m, xây gạch, vệ sinh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1m³
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Bột Amiăng
	Kg
	145.000

	
	Bột Điatômít
	Kg
	130.000

	
	Ximăng PC30
	Kg
	30.000

	
	Dây thừng
	Kg
	2.000

	
	Gỗ nhóm 4
	m³
	0.050

	
	Vật liệu khác
	%
	5.000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,0/7
	Công
	10.000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Máy trộn vữa 80 lít
	Ca
	0.500

	
	Tời điện 5 tấn
	Ca
	0.700


Chương VI
CÔNG TÁC LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN (C&I)
ND6.1111. Lắp đặt bộ cảm biến các loại

Phạm vi công việc

Bao gồm các loại cảm biến như cảm biến nhiệt độ, các cảm biến vị trí, độ rung... Lắp đặt và cân chỉnh cảm biến theo đúng bản vẽ và yêu cầu kỹ thuật; Nối cáp tại các cảm biến. Không bao gồm công việc kéo rải cáp,...

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, nghiệm thu

Đơn vị tính: 1bộ
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Vải trắng
	Kg
	0.100

	
	Băng làm kín (teflon)
	Tờ
	0.500

	
	Cồn công nghiệp
	kg
	0.050

	
	Xăng
	kg
	0.100

	
	Vật liệu khác
	%
	5.000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,5/7
	Công
	0.500


ND6.1121 LĐ bộ biến đổi, phân tích các loại, đồng hồ hiển thị các loại

Phạm vi công việc:
Bao gồm các bộ chuyển đổi, phân tích, đồng hồ hiển thị (transmitters, analyser, transducers, local indicators). Lắp đặt các đường ống lấy mẫu vào các bộ chuyển đổi, đồng hồ hiển thị, đấu nối cáp tại các bộ chuyển đổi. Không bao gồm các đường ống lấy mẫu.
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm, nghiệm thu

Đơn vị tính: 1bộ
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Băng làm kín
	cuộn
	1.000

	
	Mỡ bò
	Kg
	0.010

	
	Vải trắng
	Kg
	0.100

	
	Cồn công nghiệp
	kg
	0.050

	
	Xăng
	kg
	0.100

	
	Vật liệu khác
	%
	5.000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,5/7
	Công
	0.500


ND6.1211 Lắp đặt tủ DCS,PLC,RTU và các bảng điều khiển (mimic panel).
Phạm vi công việc

Lắp đặt tủ vào vị trí cần lắp, cân chỉnh, hàn tủ vào bệ đỡ, bao gồm việc nối đất cho tủ vào hệ thống nối đất, không bao gồm việc đấu nối cáp điện, cáp điều khiển tại tủ.
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm, nghiệm thu

Đơn vị tính: 1cái
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Xăng
	Kg
	1.500

	
	Vazơlin
	Kg
	0.400

	
	Băng nilông
	Cuộn
	2.000

	
	Cồn công nghiệp
	Kg
	0.700

	
	Mỡ phấn chì YC-2
	Kg
	0.500

	
	Sơn cách điện
	Kg
	0.300

	
	Giấy giáp
	Tờ
	3.000

	
	Giẻ lau sạch
	Kg
	2.000

	
	Thép dẹt 25x4
	Kg
	2.000

	
	Vật liệu khác
	%
	5.000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,5/7
	Công
	7.200

	
	Máy thi công
	
	

	
	Xe nâng thang
	Ca
	0.200

	
	Cần trục bánh hơi 10 tấn
	Ca
	0.250


ND6.1221 Lắp đặt bàn điều khiển

Phạm vi công việc

Lắp đặt bàn điều khiển, không bao gồm các thiết bị đặt trên bàn
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm, nghiệm thu

Đơn vị tính: 1cái
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Vải trắng
	Kg
	0.500

	
	Giấy giáp
	Tờ
	0.500

	
	Cồn công nghiệp
	Kg
	0.500

	
	Xăng
	Kg
	0.500

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,5/7
	Công
	2.500


ND6.1231 Lắp đặt màn hình giám sát <= 21"

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm, nghiệm thu

Đơn vị tính: 1cái
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Vải trắng
	Kg
	0.200

	
	Cồn công nghiệp
	Kg
	0.200

	
	Xăng
	Kg
	0.400

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,5/7
	Công
	0.500


ND6.1232 Lắp đặt màn hình giám sát cỡ lớn
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm, nghiệm thu
Đơn vị tính: 1cái

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Vải trắng
	Kg
	0.400

	
	Cồn công nghiệp
	Kg
	0.400

	
	Xăng
	Kg
	0.800

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,5/7
	Công
	5.000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 5 tấn
	Ca
	0.200


ND6.1241 Lắp đặt phần đo lường điều khiển cho các cơ cấu chấp hành

Phạm vi công việc

Bao gồm các van điện (Motorized valves), van khí nén (Pneumatic valves). Đấu nối cáp tại các van, các bộ lọc khí nén (filter), lắp các đường ống khí điều khiển vào các van. Không bao gồm công việc lắp đặt các van vào đường ống, không bao gồm lắp đặt đường

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm, nghiệm thu

Đơn vị tính: 1 bộ
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Băng làm kín (teflon)
	Cuộn
	2.000

	
	Mỡ bò
	kg
	0.010

	
	Băng cách điện (insulation tap)
	cuộn
	1.000

	
	Vật liệu khác
	%
	10.000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,5/7
	Công
	1.000


ND6.1311 Lắp đặt các ống đo lường
Phạm vi công việc
Bao gồm cả lắp giá đỡ, không kể ống khí nén

Thành phần công việc:
Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm, nghiệm thu 
Đơn vị tính: 1 kg
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Thép các loại
	Kg
	0.150

	
	Que hàn
	Kg
	0.030

	
	Que hàn TIG
	Kg
	0.150

	
	Khí Argon
	Chai
	0.030

	
	Đá cắt
	Viên
	0.090

	
	Đá mài
	Viên
	0.030

	
	Vật liệu khác
	%
	20.000

	
	Nhân công
	
	 

	
	Nhân công 4,5/7
	Công
	0.540

	
	Máy thi công
	
	

	
	Máy hàn 50kW
	Ca
	0.010

	
	Máy hàn TIG
	Ca
	0.040

	
	Máy mài cầm tay
	Ca
	0.150

	
	Máy khác
	%
	10.000


MỤC LỤC
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Đơn vị

	A
	THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG
	

	B
	ĐỊNH MỨC CHI TIẾT
	

	
	CHƯƠNG I: CÔNG TÁC LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CƠ NHIỆT
	

	
	1. Hệ thống nâng chuyển
	

	ND1.1111
	Lắp đặt đường ray mặt đất
	1m ray đơn

	ND1.1112
	Lắp đặt đường ray trên cao (bao gồm bộ phận hãm)
	1m ray đơn

	ND1.1121
	Lắp đặt palăng điện tải trọng <= 10 tấn
	1 tấn

	ND1.1141
	Tổ hợp và lắp cầu trục tải trọng nâng <= 50 tấn
	1 tấn

	ND1.1142
	Tổ hợp và lắp cầu trục tải trọng nâng <= 120 tấn
	1 tấn

	ND1.1151
	Lắp đặt thang máy công nghiệp
	1 tấn

	
	2. Hệ thống cấp nhiên liệu
	

	ND1.2111
	Tổ hợp và lắp đặt máy cấp than
	1 tấn

	ND1.2121
	Tổ hợp và lắp đặt bun ke than nguyên, than bột
	1 tấn

	ND1.2131
	Tổ hợp và lắp đặt máy nghiền than
	1 tấn

	ND1.2141
	Tổ hợp và lắp đặt bộ phân ly than
	1 tấn

	ND1.2142
	Lắp đặt đường ống hệ thống chế biến than
	1 tấn

	ND1.2151
	Lắp đặt hệ thống cân than đường sắt, đường bộ
	1 tấn

	ND1.2152
	Lắp đặt hệ thống cân than băng tải
	1 tấn

	ND1.2161
	Lắp đặt máy tách kim loại
	1 tấn

	ND1.2171
	Tổ hợp và lắp đặt máy đánh đống, phá đống than và đánh phá đống liên hợp
	1 tấn

	ND1.2181
	Tổ hợp và lắp đặt băng tải than
	1 tấn

	ND1.2191
	Dán băng tải loại không lõi thép chiều rộng <=600mm
	1 mối

	ND1.2192
	Dán băng tải loại không lõi thép rộng trên 600-800mm
	1 mối

	ND1.2193
	Dán băng tải loại không lõi thép rộng trên 800-1000mm
	1 mối

	ND1.2194
	Dán băng tải loại không lõi thép rộng trên 1000-1200mm
	1 mối

	ND1.2195
	Dán băng tải loại không lõi thép rộng trên 1200-1600mm
	1 mối

	ND1.2211
	Tổ hợp và lắp đặt hệ thống lật toa
	1 tấn

	ND1.2221
	Lắp đặt bộ xử lý khí
	1 tấn

	ND1.2231
	Lắp đặt bộ phân phối khí
	1 tấn

	ND1.2241
	Lắp đặt bộ hệ thống mồi khí propan
	1 tấn

	ND1.2251
	Lắp đặt hệ thống đo đếm khí, dầu
	1 tấn

	ND1.2261
	Lắp đặt hệ thống phao chống tràn dầu sự cố cho cảng dầu
	1 tấn

	ND1.2262
	Lắp đặt TB cảng dầu
	1 tấn

	
	3. Phần lò hơi, lò thu hồi nhiệt
	

	ND1.3111
	Lắp đặt bao hơi cho lò hơi
	1 tấn

	ND1.3121
	Tổ hợp và lắp đặt lò hơi đốt than, dầu, khí
	1 tấn

	ND1.3122
	Tổ hợp và lắp đặt lò hơi thu hồi nhiệt
	1 tấn

	ND1.3131
	Tổ hợp và lắp đặt bộ lọc bụi tĩnh điện
	1 tấn

	ND1.3141
	Tổ hợp và lắp đặt bộ khử lưu huỳnh
	1 tấn

	ND1.3151
	Lắp đặt bộ chuyển đổi dòng khói (diverter damper)
	

	ND1.3161
	Tổ hợp và lắp đặt đường khói, gió
	1 tấn

	
	4. Phần tuabin hơi, khí
	

	ND1.4111
	Lắp đặt tuabin hơi (dùng kích rút)
	1 tấn

	ND1.4112
	Lắp đặt tuabin hơi (dùng cần trục)
	1 tấn

	ND1.4121
	Lắp đặt tuabin khí (dùng kích rút)
	1 tấn

	ND1.4122
	Lắp đặt tuabin khí (dùng cần trục)
	1 tấn

	ND1.4131
	Lắp đặt bình ngưng làm mát bằng nước
	1 tấn

	ND1.4132
	Lắp đặt bình ngưng làm mát bằng không khí
	1 tấn

	ND1.4141
	Tổ hợp và lắp đặt bình khử khí
	1 tấn

	ND1.4151
	Lắp đặt hệ thống hydro
	1 tấn

	ND1.4161
	Lắp đặt thiết bị N2, CO2
	1 tấn

	
	5. Phần ống khói
	

	ND1.5111
	Lắp đặt ống khói tuabin khí và lò thu hồi nhiệt
	1 tấn

	ND1.5121
	Lắp đặt ống khói lò hơi đốt than, dầu, khí
	1 tấn

	
	6. Phần máy phát
	

	ND1.6111
	Lắp đặt máy phát tuabin hơi (dùng kích rút)
	1 tấn

	ND1.6112
	Lắp đặt máy phát tuabin hơi (dùng cần trục)
	1 tấn

	ND1.6121
	Lắp đặt máy phát tuabin khí (dùng kích rút)
	1 tấn

	ND1.6122
	Lắp đặt máy phát tuabin khí (dùng cần trục)
	1 tấn

	
	7. Hệ thống nước tuần hoàn
	

	ND1.7111
	Lắp đặt cửa nhận nước
	1 tấn

	ND1.7121
	Lắp đặt đầu hút nước ngoài sông
	1 tấn

	
	8. Phần bồn chứa (bình bể)
	

	ND1.8111
	Lắp đặt bình gia nhiệt cao áp, hạ áp
	1 tấn

	ND1.8121
	Lắp đặt bồn chứa (bình bể) có tổ hợp
	1 tấn

	ND1.8122
	Lắp đặt bồn chứa (bình bể) không tổ hợp
	1 tấn

	ND1.8131
	Lắp đặt các bộ làm mát và trao đổi nhiệt
	1 tấn

	
	9. Tổ hợp và lắp đặt bơm nước cấp
	

	ND1.9111
	Tổ hợp và lắp đặt bơm nước cấp
	1 tấn

	ND1.9121
	Lắp đặt bơm nước tuần hoàn
	1 tấn

	ND1.9131
	Lắp đặt bơm nước ngưng, bơm thải xỉ
	1 tấn

	ND1.9141
	Lắp đặt các bơm khác
	1 tấn

	ND1.9211
	Lắp đặt quạt gió, quạt khói
	1 tấn

	ND1.9212
	Lắp đặt quạt tải bột, quạt sơ cấp, quạt tăng áp
	1 tấn

	ND1.9221
	Lắp đặt các loại quạt khác
	1 tấn

	ND1.9311
	Tổ hợp và lắp đặt máy nén không khí
	1 tấn

	
	CHƯƠNG II: CÔNG TÁC LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VÀ PHỤ KIỆN
	

	ND2.1111
	Lắp đặt máy biến áp nâng áp Ump/ 220Kv - Công suất 175MVA
	1 máy

	ND2.1112
	Lắp đặt máy biến áp máy phát nâng áp Ump/ 220Kv - Công suất 250 MVA
	1 máy

	ND2.1113
	Lắp đặt máy biến áp máy phát nâng áp Ump/ 220Kv - Công suất 350MVA
	1 máy

	ND2.1121
	Lắp đặt máy biến áp máy phát nâng áp Ump/ 500Kv - Công suất 100MVA
	1 máy

	ND2.1122
	Lắp đặt máy biến áp máy phát nâng áp Ump/ 500Kv - Công suất 150MVA
	1 máy

	ND2.1123
	Lắp đặt máy biến áp máy phát nâng áp Ump/ 500Kv - Công suất 200MVA
	1 máy

	ND2.1131
	Lắp đặt máy cắt đầu cực máy phát 3pha (loại hợp bộ)
	1 máy

	ND2.1141
	Lắp đặt thanh cái chính từ máy phát đến máy biến áp máy phát (IPB)
	1 m

	ND2.1142
	Lắp đặt thanh cái cứng (IPB)
	1 m

	
	CHƯƠNG III: CÔNG TÁC LẮP ĐẶT KẾT CẤU THÉP
	

	ND3.1111
	Lắp dựng khung sườn lò
	1 tấn

	ND3.1112
	Lắp dựng kết cấu thép đỡ thiết bị
	1 tấn

	
	CHƯƠNG IV: CÔNG TÁC LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG
	

	ND4.1111
	Lắp đặt đường ống bằng phương pháp hàn
	1 tấn

	ND4.1112
	Lắp đặt đường ống cao áp bằng phương pháp hàn
	1 tấn

	ND4.1121
	Lắp đặt đường ống thép không rỉ bằng phương pháp hàn
	1 tấn

	ND4.1131
	Lắp đặt đường ống tuần hoàn thép bằng phương pháp hàn
	1 tấn

	ND4.1132
	Lắp đặt đường ống tuần hoàn vật liệu nhựa tổng hợp
	1 tấn

	ND4.1141
	Lắp đặt hệ thống bảo vệ chống ăn mòn (dạng catốt hy sinh)
	1 tấn

	
	CHƯƠNG V: CÔNG TÁC BẢO ÔN
	

	ND5.1111
	Bảo ôn cách nhiệt bằng bông khoáng dày <= 50mm
	1m2

	ND5.1112
	Bảo ôn cách nhiệt bằng bông khoáng dày <= 100mm
	1m2

	ND5.1113
	Bảo ôn cách nhiệt bằng bông khoáng dày <= 150mm
	1m2

	ND5.1114
	Bảo ôn cách nhiệt bằng bông khoáng dày <= 200mm
	1m2

	ND5.1115
	Bảo ôn cách nhiệt bằng bông khoáng dày > 200mm
	1m2

	ND5.1131
	Bảo ôn cách nhiệt bằng bông khoáng, trát dày <= 50mm
	1m2

	ND5.1132
	Bảo ôn cách nhiệt bằng bông khoáng, trát dày <= 100mm
	1m2

	ND5.1133
	Bảo ôn cách nhiệt bằng bông khoáng, trát dày <= 150mm
	1m2

	ND5.1134
	Bảo ôn cách nhiệt bằng bông khoáng, trát dày <= 200mm
	1m2

	ND5.1135
	Bảo ôn cách nhiệt bằng bông khoáng, trát dày > 200mm
	1m2

	ND5.1151
	Gia công và bọc tôn tráng kẽm đường ống
	1m2

	ND5.1152
	Gia công và bọc tôn tráng kẽm mặt phẳng
	1m2

	ND5.1161
	Gia công và bọc nhôm đường ống
	1m²

	ND5.1211
	Bảo ôn bằng tấm cách nhiệt định hình
	1m³

	ND5.1212
	Bảo ôn bằng vữa cách nhiệt đổ tại chỗ
	1m³

	ND5.1311
	Xây gạch chịu lửa sa mốt
	1m³

	ND5.1312
	Xây gạch điatômít
	1m³

	
	CHƯƠNG VI: CÔNG TÁC LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN (C&I)
	

	ND6.1111
	LĐ bộ cảm biến các loại
	1 bộ

	ND6.1121
	Lắp đặt bộ biến đổi, phân tích các loại, đồng hồ hiển thị các loại
	1 bộ

	ND6.1211
	Lắp đặt tủ DCS,PLC,RTU và các bảng điều khiển
	1 cái

	ND6.1221
	Lắp đặt bàn điều khiển
	1 cái

	ND6.1231
	Lắp đặt màn hình giám sát <=21"
	1 cái

	ND6.1232
	Lắp đặt màn hình giám sát cỡ lớn
	1 cái

	ND6.1241
	Lắp đặt phần đo lường điều khiển cho các cơ cấu chấp hành
	1 bộ

	ND6.1311
	Lắp đặt ống đo lường
	1 kg


